附件1

招   标   文   件

一、项目概况

南通大学三校区中央空调维保项目拟采用公开招标的方式进行招标，本项目分为二个标段，标段一：钟秀（除现代楼中央空调）、启秀校区全部中央空调以及主校区西食堂风冷热泵螺杆机组中央空调；标段二：主校区部分楼宇的中央空调。其空调品牌、规格型号、功率、使用日期及数量详见附件2。

第一标段中的主校区西食堂三台麦克维尔风冷热泵螺杆机组中央空调维修保养采用方式：机组内压缩机的维修或更换采用共同承担风险的方式，即中标单位承担50﹪费用，招标单位承担50﹪费用。其他所有VRV多联机中央空调的维修保养所需的一切材料、维修保养时所使用的工具（设备、仪器）、人工、税金等均由中标单位承担。

二、资质要求
1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；
 2、持中级职业资格证书的不少于2人（附复印件）；
 3、具有中央空调售后服务资质证书（附复印件）；
 4、注册资本人民币50万元（含50万）以上；
5、投标时须提供企业营业执照、法人身份证复印件等，并加盖法人代表签章和单位公章。
三、质量要求
（一）总体要求
1、确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好；
2、按照行业要求进行常规维保，使空调设备及装置处在良好的状态下运行；
3、每年对室外机组及室内机清洗不得少于一次；
4、麦克维尔风冷热泵螺杆机组的室内风柜滤网除尘每年不得少于二次。
（二）维护技术要求：
全年按夏季及冬季开机前进行两次大范围检修，具体内容及要求如下：

1、机组运行情况：压缩机运行平稳、无杂音；

2、压缩机与油泵电机：对地绝缘情况良好。启动与运行电流符合技术参数的要求；

3、润滑系统：采样分析油质，更换或补充冷冻机油到标准油位，更换过滤器（注：中标单位在三年维保有效期内每台压缩机更换冷冻机油不得少于一次）；

4、换热系统：分析冷凝器换热情况及蒸发器冷冻水的水质；

5、控制部分：检查启动柜和电脑板控制系统的元件，检查吸气压力保护的设定与工作状况，检查系统控制器；

6、制冷工质：检查吸、排气压力，补充制冷剂。

（三）保养技术要求：

 设备运行期间，派专业技术服务人员每周一次到现场进行保养服务。

1、机组运行情况：检查电压、电流，有无杂音；

2、吸排气状况：检查制冷剂，有无渗漏现象；

3、润滑方面：检查油压、油位油循环及油泵工作情况；

4、冷冻水系统：检查进、出水温，检查电器部分的联动工作情况，检查压缩机电加热的工作情况，检查水泵的工作情况，防止因水泵故障引发机组损坏（注：循环水泵的维保，招标方已委托水泵设备维保单位维保，中标单位在检查中发现水泵故障或异常请及时报修）。冷冻水灭菌以及水处理系统正常运行等。

5、循环水系统清洗：每年不得少于一次循环水管的清洗，确保循环管内的水清洁。

（四）维保时效要求：

接到故障报修通知后1小时内到达现场，紧急故障半小时内到达现场。一般故障应在1 0小时内排除，最长不超过24小时。特殊故障应在招标方要求的时间内排除。

四、投标要求

标书分商务标和技术标，并分开封装。技术标书包括内容：

企业业绩情况（附合同复印件）；

2、企业从业人员情况（持中级职业资格证书的不少于2人，附复印件）；

3、维修保养方案；

4、响应、服务及安全承诺等。

五、付款方式

合同签订后两周内付合同价的50%，合同到期后经验收合格后两周内付清余款。

六、违约责任

中标单位不能按期按质完成维修保养的或不认真履行合同约定的，除向招标方支付合同总价款的10%作为违约金外，招标方有权解除合同。因不可抗力、不可控的原因导致本协议不能照常履行的，可不承担任何责任。

七、投标截止日期

1、投标者可到招标方索取纸质招标文件，或在网上下载电子文档，两者具有同等法律效力；

2、招标文件售价：300元/份 投标时现场交纳，事后不退；

3、投标文件应密封、加盖单位公章后与投标保证金一并于2016年3月9日上午 10时前送达后勤保障部修缮服务中心（主校区综合楼412室），逾期按废标处理。

4、现场勘查联系电话：吴广剑13776927236

八、开标

1、开标时间：2016年3月9日下午14时00分；

2、开标地点：主校区综合楼429会议室；

3、招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果；
4、开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件的主要内容。
5、由专家组成评标小组进行评标。

6、在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
7、投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件(即具有中央空调售后服务资质证书)及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（2）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（3）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（4）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（5）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（6）不同投标人投标文件相互混装的；

（7）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（8）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）超过投标截止日期的。

九、评标

  评标由南通大学招标办从“评标专家库”中随机抽取专家进行评标。

1、商务标

  商务标满分70分，最低报价得70分，其余得分＝最低报价÷报价×70分。

 2、技术标

  技术标满分为30分，由各专家评委根据技术标内容进行评分，汇总所有专家评委对某个投标单位的评分的算术平均值即为该投标单位的技术得分。具体分值如下：

（1）具有中央空调售后服务资质证书（附复印件）；                     6分
（2）注册资本人民币50万元（含50万）以上；                        2分
（3）企业营业执照、法人身份证复印件等                              2分

（4）企业业绩情况（附合同复印件）；                                  4分

（5）企业从业人员情况（持中级职业资格证书的不少于2人，附复印件）；  5分

（6）维修保养方案；                                                 6分

（7）响应、服务及安全承诺等。                                       5分

十、中标

1、中标者在南通大学校园网“招标信息”栏公示； 

2、未中标者恕不电话通知，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用；

3、投标人中标后不允许投标人将本项目进行分包和转包；

4、成交后拒绝签订本项目技术服务合同的潜在中标人，不得参加对本项目重新开展的采购招标活动，且投标保证金不予退还。
5、本项目分为二个标段二份合同；本次中标有效期为三年，但技术服务合同一年一签，合同起止时间：2016.4.1-2017.3.31。三年内如潜在中标人不能认真履行技术服务合同约定，技术服务合同将不予续签。

十一、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：
  单位部门：南通大学后勤保障部
 联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区综合楼412室
邮政编码：226019
 联系人：吴广剑
  联系电话：13776927236。
南通大学后勤保障部

                                                     2016年02 月22日
4

