南通大学启秀校区-南区变电所设备清单

（说明：设备必须在2017年6月30日以前到货，下列设备清单中所标主要元器件品牌型号仅作其相应技术参数要求，已经供电局审核通过；若所选品牌不在参考品牌中，须确保另选品牌产品性能不低于参考品牌技术参数要求，并请投标方在提交投标确认函时报备，以便我方确认是否符合要求。）

一、高、低压配电柜

- 高压环网柜1G1 YFXGN16B-12(FZR)/125-31.5型

650宽×900深×2200高             共1台

内配 YFG38-12/630隔离开关1只

HY5WZ-17/45避雷器  1只

- 高压环网柜1G2 YFXGN16B-12(FZR)/125-31.5型

650宽×900深×2200高             共1台

内配 真空负荷开关熔断器组合电器

YFR16B-12D/T125-31.5J        1只

+XRNT-12-100A                1组

1G1与1G2之间设电气和机械联锁。

- 低压配电柜 1D1 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配 SHTW1—3200/4P,In=2000A框架断路器

抽出式，电动，带通讯脱扣器，H型    1只

BH 3000/5A  6只

S(H)Z—225J/3300,In=160A断路器1只

CTR—F25/3P （10/350us）Iimp=25KA浪涌保护器 1组

AST962ELHK多功能电表 1只

- 低压配电柜 1D2 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配三相补偿电容TDS(KL)—0.48KV/SZ—40KVar/P7  3只

TDS(KL)—0.48KV/SZ—20KVar/P7  1只

分相补偿电容  TDS(KL)—0.28KV/FZ—40KVar/P7  2只

TDS(KL)—0.28KV/FZ—30KVar/P7  1只

选用优质干式电容器，采用晶闸管投切。电抗值为7%电容值。

无功补偿控制器TDS—1531  1只

S(H)Z—800J/3300,In=630A断路器 1只

BH 600/5A  3只

S(H)Z—100J/4300,In=50A断路器 1只

CTR—45N/4P（8/20us）In=45KA 浪涌保护器 1组

AST802ELK多功能电表 1只

FYS—0.22  3只

- 低压配电柜 1D3 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配三相补偿电容TDS(KL)—0.48KV/SZ—40KVar/P7  3只

TDS(KL)—0.48KV/SZ—20KVar/P7  1只

分相补偿电容TDS(KL)—0.28KV/FZ—40KVar/P7  2只

TDS(KL)—0.28KV/FZ—30KVar/P7  1只

选用优质干式电容器，采用晶闸管投切。电抗值为7%电容值。

S(H)Z—800J/3300,In=630A断路器 1只

BH 600/5A  3只

S(H)Z—100J/4300,In=50A断路器 1只

CTR—45N/4P（8/20us）In=45KA 浪涌保护器 1组

AST802ELK多功能电表 1只

FYS—0.22  3只

- 低压配电柜 1D4 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配 S(H)Z—100J/3300,In=40A断路器 1只

S(H)Z—100J/3200,In=40A断路器 1只

S(H)Z—100J/3340,In=80A断路器 4只

S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 1只

BH—50/5A（×3）  2组

BH—100/5A（×3）  4组

BH—800/5A（×3）  1组

AST802ELK多功能电表 7只

- 低压配电柜 1D5 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 1只

S(H)Z—800J/3340,In=800A断路器 2只

BH—800/5A（×3）   1组

BH—1000/5A（×3）  2组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 1D6 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 2只

S(H)Z—800J/3340,In=800A断路器 1只

BH—800/5A（×3）   2组

BH—1000/5A（×3）  1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 1D7 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 2只

S(H)Z—800J/3340,In=800A断路器 1只

BH—800/5A（×3）   2组

BH—1000/5A（×3）  1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 1D8 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 3只

BH—800/5A（×3）   1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 1D9 MNS型 800宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—100J/3340,In=100A断路器 1只

S(H)Z—400J/3340,In=400A断路器 4只

BH—150/5A（×3）  1组

BH—500/5A（×3）  4组

AST802ELK多功能电表 5只

- 高压环网柜2G1 YFXGN16B-12(FZR)/125-31.5型

650宽×900深×2200高             共1台

内配 YFG38-12/630隔离开关1只

HY5WZ-17/45避雷器  1只

- 高压环网柜2G2 YFXGN16B-12(FZR)/125-31.5型

650宽×900深×2200高             共1台

内配 真空负荷开关熔断器组合电器

YFR16B-12D/T125-31.5J        1只

+XRNT-12-100A                1组

2G1与2G2之间设电气和机械联锁。

- 低压配电柜 2D1 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配 SHTW1—3200/4P,In=2000A框架断路器

抽出式，电动，带通讯脱扣器，H型    1只

BH 3000/5A  6只

S(H)Z—225J/3300,In=160A断路器1只

CTR—F25/3P （10/350us）Iimp=25KA浪涌保护器 1组

AST962ELHK多功能电表 1只

- 低压配电柜 2D2 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配三相补偿电容TDS(KL)—0.48KV/SZ—40KVar/P7  3只

TDS(KL)—0.48KV/SZ—20KVar/P7  1只

分相补偿电容TDS(KL)—0.28KV/FZ—40KVar/P7  2只

TDS(KL)—0.28KV/FZ—30KVar/P7  1只

选用优质干式电容器，采用晶闸管投切。电抗值为7%电容值。

无功补偿控制器TDS—1531  1只

S(H)Z—800J/3300,In=630A断路器 1只

BH 600/5A  3只

S(H)Z—100J/4300,In=50A断路器 1只

CTR—45N/4P（8/20us）In=45KA 浪涌保护器 1组

AST802ELK多功能电表 1只

FYS—0.22  3只

- 低压配电柜 2D3 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配三相补偿电容TDS(KL)—0.48KV/SZ—40KVar/P7  3只

TDS(KL)—0.48KV/SZ—20KVar/P7  1只

分相补偿电容TDS(KL)—0.28KV/FZ—40KVar/P7  2只

TDS(KL)—0.28KV/FZ—30KVar/P7  1只

选用优质干式电容器，采用晶闸管投切。电抗值为7%电容值。

S(H)Z—800J/3300,In=630A断路器 1只

BH 600/5A  3只

S(H)Z—100J/4300,In=50A断路器 1只

CTR—45N/4P（8/20us）In=45KA 浪涌保护器 1组

AST802ELK多功能电表 1只

FYS—0.22  3只

- 低压配电柜 2D4 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配 S(H)Z—100J/3300,In=40A断路器 1只

S(H)Z—100J/3200,In=40A断路器 1只

S(H)Z—100J/3340,In=80A断路器 4只

S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 1只

BH—50/5A（×3）  2组

BH—100/5A（×3）  4组

BH—800/5A（×3）  1组

AST802ELK多功能电表 7只

- 低压配电柜 2D5 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 3只

BH—800/5A（×3）   1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 2D6 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 3只

BH—800/5A（×3）   1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 2D7 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 3只

BH—800/5A（×3）   1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 2D8 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配S(H)Z—800J/3340,In=630A断路器 3只

BH—800/5A（×3）   1组

AST802ELK多功能电表 3只

- 低压配电柜 2D9 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配 S(H)Z—100J/3340,In=100A断路器 1只

S(H)Z—400J/3340,In=400A断路器 4只

BH—150/5A（×3）  1组

BH—500/5A（×3）  4组

- 低压配电柜 2D10 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配 SHTW1—3200/4P,In=2000A框架断路器

抽出式，电动，带通讯脱扣器，H型    1只

BH 3000/5A  3只

AST962ELHK多功能电表 1只

- 应急电源柜(带消防”CCC”认证 ) SYDY   FEPS-LY-10KVA型

800宽×600深×2200高   应急时间为180分钟            1只

详见变电所电气设计施工图

考虑到负荷功率的不确定性，本工程选用电子可调式低压断路器。

请结合南通供电公司用户受电工程设计审核表和经审核过的变电所电气设计施工图进行采购。

二、干式变压器

干式变压器（SCB10-1000/10  10±2×2.5%/0.4KV  1000KVA  Dyn11  Uk=6%）带IP4X防护外壳（可拆卸式）AF配温度控制箱和温度显示器   共2台