竞争性磋商采购文件

项目名称：智慧校园建设专项—光纤管线改造

项目编号：TDHW（JC）2019-072

南通大学招投标管理办公室

2019年6月20日

目录

一、竞争性磋商采购公告

二、投标人须知

三、采购货物要求及相关说明

四、商务条款

五、附件

第一部分竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买智慧校园建设专项-光纤管线改造及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：智慧校园建设专项-光纤管线改造及相关服务

二、项目编号：TDHW(JC)2019-072

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、项目预算：180万元。

五、合格的投标人

本项目不接受联合体投标，中标后不允许任何形式转包。

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、采购货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

5.现场勘察。投标人在投标前须到项目地点进行现场实地勘察，不接受未勘察现场投标人的投标文件。（投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在现场勘察登记表上签字，经校方签字确认的现场勘察登记表原件需放至投标文件正本内。）

请各投标人自行在指定时间内进行现场勘察，务必对项目现场和周围环境进行仔细认真勘察，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人自行负责。采购人在勘察现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。勘察产生的一切费用由投标人自理。

现场勘察时间：2019年6月24日—2019年6月27日

上午 9：30-11:30，下午 14:30-16:30

勘察签到地点：南通市啬园路9号南通大学现代教育技术中心网络运维部（南通大学啬园校区方肇周楼117室）联系人: 花老师 联系电话：18906291223

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（投标时携附件9：标书费收缴单，现场交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）

九、投标保证金：人民币3万元，限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年6月27日14时30分前将“报名投标确认函”（格式见磋商文件第五部分“附件8”）填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件，发送电子邮件至以下邮箱：ztb@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十一、响应文件接收截止时间及地点

时间：2019年7月2日09时00分

地点：南通大学招投标管理办公室

详细地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区逸夫教学楼7号楼407室

十二、与本次磋商有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询磋商联系人。

项目联系人：花老师

联系电话：18906291223。

磋商联系人：汤靖、李韦华

联系电话：0513-85012138。

第二部分投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

资格证明文件：

（1）营业执照复印件

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（4）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（5）投标人近三年内无行贿犯罪违法记录声明

（6）投标人近三个月依法纳税的相关证明材料

（7）法定代表人及授权代表近三个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料

（8）经校方签字确认的现场勘察登记表

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件带到现场备查。

- 技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人业绩案例复印件（原件带到现场备查）

（6）项目集成（实施）方案

（7）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，技术文件正本1份、副本4份，商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开装并在投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于竞争性磋商文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学招投标管理办公室（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室），逾期送达或未送达指定地点以及未按磋商文件要求密封的投标文件，潜在投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 竞争性磋商终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞争性磋商。

四、磋商

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1.竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 45 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×45 |  |
| 技术性能 | 20 | 产品性能 （15） | 技术参数符合性审查。全部满足磋商文件技术要求的得15分，如有负偏离，每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 品牌影响力 （5） | 根据品牌知名度、被高校或运营商大型综合布线项目采用的情况，进行横向比较，优得4-5分，良得2-4（不含）分，一般得0-2（不含）分。（提供相关支撑材料。） |
| 投标人综合实力 （11分） | 13 | 企业实力 （2） | 投标人具备智能化设计与施工一体化资质二级、建筑智能化系统设计专项乙级、电子与智能化工程专业承包二级，满足其中一项即得1分；投标人具备质量管理体系ISO 9001认证得1分。 |
|  |  | 人员素质 （3） | 项目负责人具备信息系统集成及服务高级项目经理得1分；技术负责人具有网络规划设计师或主流网络设备厂商的高级认证工程师证书得1分；现场项目经理具备信息系统集成及服务项目经理证书得1分。（上述人员均须为投标人单位人员并提供在本单位近6个月社保证明，否则不得分。） |
|  |  | 案例（8） | 近5年内，投标人实际承担的类似项目，每份加2分，最多加6分。（提供合同主要内容复印件、合同清单、验收报告、用户联系人、电话等加盖公章，原件现场备查）。 本次现场项目经理为投标人单位并承担过类似案例的（作为项目经理），得2分。 |
| 施工组织 | 16 | 勘察（2） | 投标人参与校方现场勘察得2分，未参与不得分。 |
|  |  | 施工方案 （10） | 投标时提供详细图纸，并根据图纸准确测算线材用量得3分。 横向对比施工平面图，优得5-7分，良得 3-5（不含）分，一般得 0-3（不含）分。 |
|  |  | 进度管理 （2） | 制定进度计划表，符合工期的总体要求，各个施工阶段人员配备合理，满足现场需要。制定的工程进度检查制度，落实有效的进度控制措施。优得2分，其他酌情扣减，扣完为止。 |
|  |  | 质量和安全保证 （2） | 制定有效且完备的施工过程中的质量控制体系，并有专人监督负责；制定施工现场的安全保障措施，并有专人监督负责。（质量员和安全员应有相应资质）。优得2分，其他酌情扣减，扣完为止。 |
| 售后服务 | 5 | 本地化服务 （2） | 投标人具备本地化服务能力的得2分（需提供相关证明材料）。（2分） |
|  |  | 质保期（3） | 满足磋商文件要求的基础上，每延长1年加1分，最多得3分。 |
| 其他 （1分） | 1 | 投标文件 （1分） | 标书规范且有关键指标索引的，得1分，其他酌情扣减，扣完为止。（1分） |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、定标

6.1.竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力，与主合同不一致的，以主合同为准。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

7.4. 签订合同后， 中标人不得将货物及其他相关服务进行任何形式转包和分包，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分采购货物要求及相关说明

光纤管线改造建设方案

学校信息管网、线缆资源及网络设备间是学校校园网重要的基础设施，信息管网包括用于敷设各种弱电类线缆的地下管道、直接放置线缆的管沟、楼宇内各类桥架，以及部署在管道沿线的校园信息网络运行所需的配套设施；线缆资源包括用于数据、网络、广播、电视、电话、视频等信号传输的光纤、同轴电缆等各类弱电类线缆；网络设备间包括学校楼宇内外专用于放置或布设校园网络基础设施的独立房间和区域，以及设置户外的网络交接箱、人手井等。

学校信息管网、线缆资源及网络设备间的建设与管理遵循“统一规划、统一建设、统一运维、统一出口”和“管理规范、责权明晰、资源共享”的原则。校园内信息管网及网络设备间的建设、管理职责及其所有权属学校。

为保障信息管网、线缆资源及网络设备间的安全，提升校园信息网络系统的可靠性和稳定性，拟对学校光纤线路及相关网络设备间进行全面改造。

一、建设要求

1.光纤线路

1.1校区内光纤

新建光纤资源原则上由各楼宇机房通过现有弱电管井至网络中心机房指定位置，部分区域经校方同意可建光交箱做中转点，现有弱电管井无法走通时，经审批可开挖路面，敷设方孔九格通信电缆保护管。光缆不允许架空走线，新建与重新熔接光纤均采用高密度LC接口。

光纤两端应有明晰标识，所使用标签必须防水、防污且不易破损，建设完成后须按照校方要求提供详尽的电子和纸质文档。

光纤管网资源，在地面上应沿着管网方向配有明晰的标识，建设完成后须按照校方要求提供详细的管网图（管网图需同时提供纸质版和电子版）。

新建资源的标识符合校方数据标准规范，并通过电子表格方式统一管理查看。

（1）啬园校区光纤进入光纤汇聚室(如图，方肇周楼122室)，光纤架采用开放式ODF架设计；光纤汇聚室至机房内采用光纤尾纤与预端接光纤混合方式，由ODF架将光纤通过独立桥架连接至指定机柜。本项目中ODF架应留有至少30%的冗余空间。

（2）机房间光纤系统

| 预端接光纤需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤汇聚室至机房1北机柜 | 96芯 |
| 2 | 机房1南机柜至北机柜 | 96芯 |
| 3 | 光纤汇聚室至机房2北机柜 | 96芯 |
| 4 | 机房2南机柜至北机柜 | 96芯 |

机房间光纤采用下走线设计，在开放式钢网桥架上，安装PVC光纤槽道。

（2）启秀校区新建光纤熔接在启秀校区网络机房指定机柜内。

（3）启东校区已有ODF柜，本项目中将对部分柜内光纤重新熔接，投标方应实地勘察，确定使用材料的类型。

1.2校区间光纤

我校啬园校区至启秀校区、钟秀校区间分别有18芯、36芯自有光纤互联，本项目将校区间光缆重新熔接后，光纤线路的各项指标需达到验收标准。

2.网络设备间

2.1楼宇机房环境整改

清理机房卫生，包括地板、窗玻璃、墙面、网络机柜等，并对网络设备及配线架进行吸尘清灰处理（所有电子设备均不可以使用湿毛巾直接擦拭）；将网线按规范整理。

拆除清理机房内指定的多余设备，并将拆除的设备搬运到校方指定仓库待进一步分类处理。

2.2机柜及门禁设备

楼宇机房内根据实际情况新增一台网络机柜，本次新增光纤熔接在新机柜配线架中；运营商的网络设备与学校自有设备不得共用机柜。

安装门禁设备及电磁锁，门禁设备需支持IC卡、指纹、密码等认证源。通过TCP/IP协议连接，学校所有网络设备间的门禁设备须统一管理；部分无法安装门禁的机房，应在机柜上安装电子锁。

2.3强电线路检查

检查楼宇机房内强电电缆、空开等设备是否满足网络建设及安全需求，根据检查情况确定是否新增或更换空开、铺设单独电源等；

新增机柜内安装一个PDU，PDU间不能级联供电，对于配备空气开关的机房，PDU应单独从空开取电，不得从地插取电；

机房内学校自营设备与运营商设备须分别取电。

三、建设内容

| 啬园校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机房位置 | 增加光纤 | 机房环境整改 | 增加机柜 | 强电检查 | 增加门禁 | 电控机柜锁 | 光纤移位 |
| 1 | 教学1号楼2楼 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | 24芯 |
| 2 | 教学2号楼3楼 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | 24芯 |
| 3 | 教学3号楼3楼 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | 24芯 |
| 4 | 教学4号楼地下室 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 5 | 教学5号楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 6 | 教学5号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 7 | 教学5号楼5层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 8 | 逸夫6号楼东2层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 9 | 逸夫6号楼西3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 10 | 逸夫7号楼东3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 11 | 逸夫7号楼西3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 12 | 逸夫8号楼东3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 13 | 逸夫8号楼西3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 14 | 教学10号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 15 | 教学11号楼4层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 16 | 教学12号楼4层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 17 | 纺化楼东3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 18 | 纺化楼西3层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 19 | 纺化楼东9层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 20 | 纺化楼西9层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 21 | 理科16号楼4层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 22 | 理科17号楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 23 | 理科18号楼4层 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 24 | 理科18号楼5层 | 24芯 | √ | ✘ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 25 | 理科18号楼7层 | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 26 | 理科18号楼8层 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 27 | 工程中心南3层 | 24芯 | √ | 墙柜 | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 28 | 工程中心北2层 | 24芯 | √ | 墙柜 | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 29 | 东食堂 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 30 | 西食堂 | 24芯 | √ | 墙柜 | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 31 | 综合楼 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 32 | 海医所 | 12芯 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | ✘ |
| 33 | 医疗中心 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 34 | 服务大厅 | ✘ | √ | 22U | √ | ✘ | √ | 12芯 |
| 35 | 快递中心 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | 12芯 |
| 36 | 体育馆 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 37 | 体育看台 | 12芯 | √ | 22U | √ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 38 | 西大门门卫 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 39 | 北二门门卫 | 12芯 | ✘ | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 40 | 北一门门卫 | ✘ | ✘ | ✘ | √ | ✘ | √ | 12芯 |
| 41 | 南大门东门卫 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 42 | 范曾馆南机房 | 12芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 43 | 范曾馆北机房 | 12芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 44 | 图书馆4层主机房 | 24芯 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 45 | 图书馆5层机房 | ✘ | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 46 | 图书馆4层机房 | ✘ | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 47 | 图书馆3层机房 | ✘ | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 48 | 图书馆2层东机房（12芯光纤至4层主机房） | ✘ | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 49 | 图书馆2层西机房 | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 50 | 青教公寓4层 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | ✘ | 24芯 |
| 51 | 青教公寓11层 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | ✘ | 24芯 |
| 52 | 公寓1号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 53 | 公寓2号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 54 | 公寓3号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 55 | 公寓4号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 56 | 公寓5号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 57 | 公寓6号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 58 | 公寓7号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 59 | 公寓8号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 60 | 公寓9号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 61 | 公寓10号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 62 | 公寓11号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 63 | 公寓12号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 64 | 公寓13号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 65 | 公寓14号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 66 | 公寓15号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 67 | 公寓16号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 68 | 公寓17号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 69 | 公寓18号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 70 | 公寓19号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 71 | 公寓20号楼2层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 72 | 公寓20号楼3层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 73 | 公寓20号楼7层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 74 | 公寓20号楼8层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 75 | 公寓21号楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 76 | 公寓21号楼7层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 77 | 公寓22号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 78 | 公寓22号楼9层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 79 | 公寓23号楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 80 | 公寓23号楼9层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 81 | 公寓24号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 82 | 公寓24号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 83 | 公寓24号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 84 | 公寓25号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 85 | 公寓25号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 86 | 公寓25号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 87 | 公寓26号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 88 | 公寓26号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 89 | 公寓26号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 90 | 公寓27号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 91 | 公寓27号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 92 | 公寓27号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 93 | 公寓28号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 94 | 公寓28号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 95 | 公寓28号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 96 | 公寓29号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 97 | 公寓29号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 98 | 公寓29号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 99 | 公寓30号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 100 | 公寓30号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 101 | 公寓30号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 102 | 公寓31号楼2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 103 | 公寓31号楼3层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 104 | 公寓31号楼5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |

| 启秀校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机房位置 | 增加光纤 | 机房环境整改 | 增加机柜 | 强电检查 | 增加门禁 | 电控机柜锁 | 光纤移位 |
| 1 | 1#综合楼3层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 2 | 2#教学楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 3 | 3#教学实验楼4层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 4 | 4#图书馆4层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 5 | 5#老图书馆楼 | 24芯 | √ | √ | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 6 | 6#老实验楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 7 | 7#神科所楼4层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 8 | 8#校史室1层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 9 | 9#学生食堂2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 10 | 11#大活中心3层 | 12芯 | √ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 11 | 13#动物实验楼1层 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 12 | 14#外总实验楼1层 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 13 | 17#实验综合楼1层 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 14 | 北区留学生公寓 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 15 | 主教楼A区3层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 16 | 主教楼A区4层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 17 | 主教楼A区5层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 18 | 主教楼A区6层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 19 | 主教楼A区7层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 20 | 主教楼C区3层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 21 | 主教楼C区4层 | 24芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 22 | 主教楼C区5层 | ✘ | √ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 23 | 主教楼D区2层 | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 24 | 公寓1号楼底层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 25 | 公寓2号楼底层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 26 | 公寓3号楼底层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 27 | 公寓4号楼底层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 28 | 公寓5号楼底层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 29 | 公寓10号楼 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 30 | 公寓12号楼2层 | 24芯 | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 31 | 南区南门门卫 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 32 | 南区北门门卫 | 12芯 | ✘ | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 33 | 北区南门门卫 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 34 | 北区北门门卫 | 12芯 | ✘ | 22U | √ | ✘ | √ | ✘ |

| 启东校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机房位置 | 增加光纤 | 机房环境整改 | 增加机柜 | 强电检查 | 增加门禁 | 电控机柜锁 | 光纤移位 |
| 1 | 教学3、4号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 2 | 教学5、6号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 3 | 教学7、8号楼东 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 4 | 教学7、8号楼西 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 5 | 综合楼南2楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 6 | 综合楼北3楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 7 | 实训1号楼2楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 8 | 实训1号楼4楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 9 | 食堂 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 10 | 招待所 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 11 | 教师公寓1单元 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 12 | 教师公寓2单元 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 13 | 教师公寓3单元 | 12芯 | ✘ | 墙柜 | √ | ✘ | √ | ✘ |
| 14 | 公寓1号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 15 | 公寓2号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 16 | 公寓3号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 17 | 公寓4号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 18 | 公寓5号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | 12芯 |
| 19 | 公寓6号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 20 | 公寓7号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 21 | 公寓14号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 22 | 公寓15号楼 | ✘ | √ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 23 | 西大门 | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ | √ | 12芯 |
| 24 | 北大门 | ✘ | √ | ✘ | √ | ✘ | √ | 12芯 |
| 25 | 教学1、2号楼 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 26 | 公寓8号楼 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 27 | 公寓9号楼 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 28 | 公寓10号楼 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 29 | 公寓11号楼 | 12芯 | ✘ | √ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 30 | 体育馆1层 | 24芯 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 31 | 体育馆2层 | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |
| 32 | 实训2号楼 | 24芯 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ |

| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加光纤 | 机房环境整改 | 增加42U机柜 | 增加22U机柜 | 增加墙柜 | 强电检查 | 增加门禁 | 电控机柜锁 | 光纤移位 |
| - | 117间 | 112个 | 8个 | 12个 | 165间 | 120套 | 25套 | - |

四、技术参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外光纤 | 符合ISO/IEC 11801标准要求 每芯带有彩色编码护套 光纤采用层绞式结构具有良好的耐腐蚀、抗压性能与防潮性能。 衰减（+20℃）：1310 nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 为了方便日后维护，光缆上需要印有“南通大学校园网专用”字样。 | 中天 通鼎 亨通 一舟 岳丰 |
| 2 | 开放式ODF架 (啬园校区) | 敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，预留ODF盒间跳纤通道； 外缆集中布放或阶梯布放，有专门光缆布放空间，方便以后的扩容或改造； 多台ODF机架可无缝并架。 每台MODF机架支持LC光纤接口数≥1440个 机架及单元内具有完善的标识和记录装置，能方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。机架门内贴有清晰彩色走纤示意图，机架设置有标记盒，盒内可放置空白标记卡片，便于维护人员记录信息。 ODF机架上需要印有“南通大学校园网”字样。 |  |
| 3 | 网络机柜与机架式光纤配线架(启秀校区网络中心机房) | 网络机柜： 黑色，前后网孔，宽600×深1100×高42U，有强弱电垂直理线槽。 机柜提供灵活的进线方式，方便用户根据需要选用进线位置。 机柜前后垂直安装轨道位置均可调整，以满足安装不同深度设备的需要。 机架式光纤配线架： 规格：机架式光纤配线架，1U 19寸 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥1.5mm 结构：抽拉式设计、金属导轨，有完善的光纤收容盒及绕线架，模块化构造。 |  |
| 4 | LC接口ODF光纤盒 LC双工耦合器 | 规格： LC双工光纤适配器 材料：采用优质的氧化锆陶瓷套管和青铜套管 插入损耗: ≤0.2dB 工作温度: -20℃～+70℃ 存储温度: -40℃～+85℃ |  |
| 5 | 机柜间光纤走线系统 | 开放式钢网桥架： 钢丝直径≥5mm 主干道宽度≥600mm，高度≥100mm 光纤槽道： 材质：ABS/PVC 主干道宽度≥240mm，高度≥100mm 所选钢网桥架及光纤槽道应根据机房实际情况，配备水平变径、上弯、下弯、水平三通、水平四通、水平90度弯等配件。 |  |
| 6 | 预端接光纤系统 | 预端接光纤： 单模，12芯/24芯可选 预端接光纤盒： 含12芯/24芯LC模块， 包含空挡板，用于填补MTP/MPO配线架多余安装孔，阻止冷热空气交换及异物入侵 预端接光纤配线架： 全封闭式内部理线，全前端操作 具有完善的标识和记录装置 |  |
| 7 | 网络机柜(楼宇机房) | 黑色，前后网孔，宽600×深600×高42U或22U 机柜下进线， 机柜前后垂直安装轨道位置均可调整，以满足安装不同深度设备的需要。 |  |
| 8 | 墙柜 | 黑色 宽600×深450×高9U 前钢化玻璃门 板材厚度≥0.8mm |  |
| 9 | 门禁主机(含电磁锁) | 支持TCP/IP通信 支持校园卡、指纹、密码认证 支持全校门禁设备同平台管理 |  |
| 10 | 电控机柜锁 | 支持校园卡或密码或蓝牙认证开锁 |  |
| 11 | 方孔九格通信电缆保护管 | 材质：PVC 单孔长宽≥16mm 壁厚≥2mm |  |

五、光纤敷设要求

本项目施工设计和验收遵循以下国标：

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》，

GB 50174-2017 《数据中心设计规范》

GB/T 28847《建筑自动化和控制系统》

GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》

GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB／T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

施工方施工前需进行现场查勘，并给出具体的施工方案及详细的设备清单，由校方批准后实施。光缆线路路由及敷设方式，应以批准的设计图为依据进行路由复测工作。施工过程中涉及到的路由变更，应由施工人员提出，校方同意后方可更改。

光缆的敷设安装方法，可根据地段环境、条件，选择人工或机械敷设。光缆配盘、敷设安装的重叠和预留长度应符合光缆在接头处的预留、光纤在接头盒内的盘留以及现场环境条件决定的接续操作要求，可参照下表，并视工程实际情况确定。

| 项目 | 铺设方式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直埋 | 管道 |
| 接头重叠长度（一般不小于） | 12m | 12m |
| 光缆沟或管道内弯曲增长 |  | 0.5～1m |
| 地下室内每侧预留 | 5～10m，可按实际需求适当调整 |  |
| 地面室内每侧预留 | 10～20m，可按实际需求适当调整 |  |
| 因校方建设规划导致的预留 | 按实际需要确定 |  |

不得使用污水井穿线，在管井内穿行应规范固定、挂牌，避免架空敷设。

1.光缆敷设前应进行合理的配盘。配盘应根据光缆盘长和路由情况考虑，应尽量做到不浪费光缆和减少接头；应尽量按出厂盘号顺序排列，以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗；应尽量避免使用短光缆，如需使用短端光缆，长度一般不少于 200m（特殊情况出外）；光缆接头位置应确保安全和维护等要求。光缆在各类管材中穿放时，管材的内径一般不小于光缆外径的1.5倍。光缆敷设安装后，管口应进行封堵处理。

维护预留按设计要求确定，设计未提出时经校方要求确定，每 500M预留15M（特殊情况出外）。预留光缆的安装方法可采用预留支架盘留或光缆收线储蓄盒安装方式。

2.直埋光缆敷设安装埋深应不小于0.4米，做好绿化回填工作。如需破坏道路路面敷设，施工后应用与原路面同等材质将路面平整。光缆线路标识50M一个，标识按甲方要求设计制作。

3.室内光缆按规定预留，机房预留5m-10m左右。室内光缆经由走线架，拐弯位置应予绑扎，垂直悬吊时，每层楼开门处应绑扎固定，中间可采取“打圈”的方式。

4.光纤熔接机应经试接，确保设备熔接性能良好，加热器加热均匀。光纤熔接后应采用热熔套管保护，光纤预留长度在盘纤盘中，应保证足够的盘绕半径和无挤压、松动。

六、施工要求

1.施工方需对施工人员进行安全、文明教育，并有专人现场对施工规范、质量及安全进行监督管理。施工人员应整齐着装，佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、赤膊施工，校园内严禁吸烟。电工、焊工应持有相应证件，持证上岗，按规程操作，规范施工。施工过程中出现的安全事故，由施工方负责，施工方承担由此造成的所有损失。

货物应放在指定位置，注意防火防潮，不能占用通道，施工垃圾随时清理。光缆线路施工，应严格执行安全操作规程，按照光缆敷设方式的安全控制要点进行施工，杜绝人身、光缆及设施的安全事故的发生。白天施工时注意噪音控制，不能影响学校正常教学秩序。

2.本项目可合理选择一个或多个品牌的产品组合，但各类型设备或线材须为同一品牌。

3.机房清理尽量不影响现有业务的运行，光纤配线架、ODF盒应有明显的标识，验收时需按照校方要求提交详细的纸质和电子光纤管网图。

4.本项目中线路及设备质保期五年。

5.中标单位须按照校方要求实施本项目，如未按照校方要求实施，造成重复施工，并因此造成项目进度拖延，由此造成的后果与产生的费用由中标单位承担。

6.部分光纤的迁移熔接需避开学校正常运行时间施工，光纤线路施工及机柜安装应在中标后30天内完成，弱电机房清理应在中标后40天内完成。

七、施工标准

光缆测试(包含1310nm及1550nm)的内容应包括：线路衰减、向后散射信号曲线、P米D链路值。

光纤线路衰减测量,应在完成光缆成端后,采用OTDR测试仪在ODF架上测量光纤线路外线口的衰减值。采用OTDR测试,应采取双方向测量取其平均值的方式。测试数据应包括：光纤线路衰减(dB),衰减系数(dB/Km)和光纤线路传输长度(Km)。光线后向散射信号曲线应无异常，并对全程信号曲线应打印记录。测量的光纤衰减平均值和P米D链路值必须符合下表规定的指标：

| 序号 | 项目 | 指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衰耗值 | 1310n波长 | ≤（0.36+0.08*中继段内光缆接头数） | 单位为dB/k米 |
|  |  | 1550波长 | ≤（0.22+0.08*中继段内光缆接头数） |  |
| 2 | P米D链路值 | 80% | ≤0.15ps/k米1/2 | G:652光纤光缆 |
|  |  | 100% | ≤0.20 ps/k米1/2 |  |

八、设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42U机柜 |  | 个 | 112 |
| 2 | 22U机柜 |  | 个 | 8 |
| 3 | 墙柜 |  | 个 | 12 |
| 4 | PDU(新增机柜) |  | 个 | 132 |
| 5 | PDU |  | 个 | 60 |
| 6 | 门禁主机、电磁锁 |  | 套 | 120 |
| 7 | 电控机柜锁 |  | 个 | 25 |
| 8 | 开放式ODF架 |  | 个 | 2 |
| 9 | 光纤机柜(含机架式光纤配线架) |  | 套 | 1 |
| 10 | 预端接光线系统 |  | 套 | 1 |
| 11 | 机房清理 |  | 间 | 117 |
| 12 | 强电检查 |  | 间 | 165 |
| 18 | 光纤 | 12芯 | 米 | 投标人勘察 |
|  |  | 24芯 | 米 | 投标人勘察 |
|  |  | 48芯或以上 | 米 | 投标人勘察 |
| 19 | ODF光纤盒(含耦合器、尾纤) |  | 个 | 投标人勘察 |
| 20 | 方孔九格通信电缆保护管 |  | 米 | 投标人勘察 |

- 凡由投标人现场勘察确定的线材用量，若少于实际用量，一律由投标人承担。

- 本项目为交钥匙工程，工期40天，投标人要提供明确的产品到货时间、详细的实施计划及完成时间。

第四部分商务条款

1、交货期

详见第三部分采购货物要求及相关说明。

2、交货地点

南通大学指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、付款方式

本项目无预付款，验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）所有设备（包含配套系统（包括线缆、辅材））提供至少5年原厂质保服务、全免费上门主动服务和应急服务等。售后服务的价格包含在投标总价中，学校不再另外付费。中标人提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，10分钟内电话或者远程技术支持，根据校方要求至少实现4小时到达现场，关键硬件设备维修和替换至少实现4小时内解决。；

（2）根据用户使用需要，提供现场培训，直到交付使用，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：报名投标确认函

附件9：标书费收缴单

附件1

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校（项目名称及编号）项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照采购文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：年月日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件9

标书费收缴单

| 竞争性磋商项目： | 第一联财务处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）

标书费收缴单

| 竞争性磋商项目： | 第二联招投标管理办公室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）