竞争性磋商招标文件

项目名称：校园建筑节能监管三期项目

项目编号：TDHW(JC)2019-097

南通大学招投标管理办公室

2019年7月5日

目录

一、竞争性磋商招标公告

二、投标人须知

三、项目要求及相关说明

四、附件

第一部分竞争性磋商招标公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式对校园建筑节能监管三期项目进行招标采购，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：校园建筑节能监管三期项目

二、项目编号：TDHW(JC)2019-097

三、项目内容：南通大学校园建筑节能监管三期项目的设备（含硬件和软件）和集成施工安装服务，详见本文件第三部分“项目要求及相关说明”。

四、项目预算：91万元。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.采购货物的专业制造厂（商）或销售商；

3.具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4.具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形；

5.投标人资质等级范围：具有建筑智能化系统设计专项乙级及以上或具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上或具有计算机信息系统集成三级及以上资质；投标人系统平台软件需拥有软件著作权证书；

6.投标人在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本项目不接受联合体投标。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（投标时携附件8：标书费收缴单，微信、支付宝扫码交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）

九、投标保证金：人民币18000元，限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年7月12日14时30分前将“报名投标确认函”（格式见磋商文件第四部分“附件7”）填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件，发送电子邮件至以下邮箱：ztb @ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十一、勘察现场

投标人在投标前须自行到项目地点进行实地勘察，现场勘察产生的一切费用由投标人自理。

时间：2019年7月8日，上午9:00—11:00，下午 14:00—16:00

联系人：陈老师

联系电话：13962956048。

十二、开标时间及地点

时间：2019年7月15日9时30分

地点：南通市崇川区啬园路9号南通大学啬园校区综合楼416室

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、招标程序及结果有质疑请咨询磋商联系人。

项目联系人：胡老师

联系电话：0513-85012202，15896289079

磋商联系人：汤靖,李韦华

联系电话：0513-85012138

第二部分投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1名词定义

本竞争性磋商文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的公司。

（3）中标人指最后中标的投标人。

1.2竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商招标公告

（2）投标人须知

（3）项目要求及相关说明

（4）附件

1.3竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4竞争性磋商文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

1.5投标保证金

(1)投标保证金以银行汇票形式交纳。

(2)凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标，其投标书将被拒绝。

(3)未中标人的投标保证金在公布中标结果后7个工作日内退还；中标人的投标保证金直接转为履约保证金，在工程验收合格后经中标人申请后退还。退还的履约保证金，不计利息。

(4)下列情况发生，投标保证金将被没收：

a)投标人在投标截止时间后撤标；

b)投标人在投标过程中出现违规等现象；

c)中标人在规定的时间内未能签定合同。

二、投标文件

2.1投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、商务文件和技术文件。

资格证明文件

a）营业执照复印件

b）企业资质证明材料

c）法定代表人资格证明（格式见附件5）

d）法定代表人授权书（格式见附件6）

e）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

f）投标人近三年内无行贿犯罪违法记录证明

g）投标人近三个月依法纳税的相关证明材料

h）法定代表人及授权代表近三个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件带到现场备查。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

技术文件包括以下部分，请投标人严格按以下文件要求的格式、内容和顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，页码必须连贯一致，否则将影响对投标文件的评价。

（1）系统方案

（2）项目实施，售后服务方案

（3）投标人自2014年1月1日以来与本次招标内容相似业绩证明（原件带到现场备查）

（4）投标人保证。招标人在使用投标人提供的硬、软件时，不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的软件硬件而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

（5）施工安全承诺。

（6）投标人认为需要陈述的其他内容。

2.3投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交资格证明文件1份，商务文件（报价）正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开装并在投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1投标报价

投标报价应是完税后的项目总价，其中应包含软件、硬件、安装调试、保修等全部费用。报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.2售后服务

本项目要求软件含升级维护终生免费，硬件（包括远传水表、远传电表、智能插座、互感器、数据网关、线缆）质保五年，质保期从工程验收合格之日算起。

  - 工期及付款方式

1）工期：40天。

2）工程进场施工2周内付款30%，竣工验收合格后，按照审定价支付至合同价款的95%，其余金额自动转为质保金，待质保结束，视质保情况支付。

3.4投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）综合楼416室，逾期送达或未送达指定地点以及未按磋商文件要求密封的投标文件，潜在投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.5 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.6 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.7竞争性磋商终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他招标方式或终止本次竞争性磋商。

四、磋商

4.1招标人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2招标人组织有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3在竞争性磋商之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出投标人资质范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 和 服务 | 4 | 投标文件 | 根据投标文件的规范性、完整性，方案是否按照招标要求撰写，内容是否完整且没有缺项等情况综合评定，在0-4分内酌情打分。 |
|  | 12 | 技术要求 | 完全满足磋商文件技术指标要求得基准分10分，有实质性正偏离，每项加1分，最多加2分，不允许出现负偏离。 |
|  | 10 | 业绩 | 提供2014年1月1日以来承担的高校节能监管平台或能耗监管系统或节能改造工程项目，合同价款200万（含）以上，项目验收合格。案例以合同为准，每项得2分，最多得10分，同一买方的多份合同仅算一份业绩。 |
|  | 4 | 施工要求 | 制定进度计划表，符合工期的总体要求，制定施工现场的安全保障措施，并有专人监督负责（安全员应有相应资质），在0-4分内酌情打分。 |
|  | 10 | 成功案例 | 近3年协助高校成功申报到国家、省、市相关部门配套资金的，在0-10分内酌情打分。（须提供高校证明） |
|  | 15 | 售后服务 | 投标人提供完整的售后服务方案，并可通过网络进行报修，拥有400或800免费服务热线的得3分（提供近6个月运营商出具的流水记录）。有2小时内故障排除保障能力的在0-6分内酌情打分（须提供方案及证明材料）。质保期在满足磋商文件的基础上，每延长一年得1分，最多得6分。 |
|  | 5 | 技术对接 | 保证校方的所有节能监管项目在同一套软件平台运行，对其对接方案的可行性在0-5分内酌情打分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、定标

6.1竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2出现下列情形之一的，招标人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在2日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.2本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力，与主合同不一致的，以主合同为准。

7.3如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 项目要求及相关说明

一、建设要求

1.1设计要求

由中标人负责现场勘察、编制系统实施方案、设计施工图（含详细的施工图纸，设备和材料清单）、完成水电表安装、数据采集、数据采集器到交换机线路布设（网络机房没有交换机的需由中标人提供相应的网络设备）、通讯调试、子系统或功能模块的集成配置及其他所需的施工。

根据项目建设需求提供成熟稳定、便于实现、易操作维护、人性化的软硬件产品。保证校方的所有节能监管项目在同一套软件平台运行（自行考虑是无缝接入现有节能平台还是免费更换前期项目数据网关；涉及无缝对接的，由投标人自行与前期服务厂商协调对接事宜，涉及更换数据网关的需确保历史数据不丢失；须在系统方案中具体陈述实现手段），保障平台系统建设在未来几年内的先进性。符合省、市相关厅局数据上传的格式要求，并根据需要完成数据上传。免费提供开放平台系统数据字典及数据库的所有读写权限，能与校方其他系统（如3D数字校园、3D数字管网、在线支付平台、学生公寓智能电/水控系统、学工系统、房屋管理系统等）免费实现无缝对接。

1.2施工及进度要求

中标人应针对本项目的完成时间提交项目施工计划，项目施工计划经校方确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续，经校方书面同意后方可执行。如校方发现施工过程中产品或产品实施不符合规范，中标人必须即刻、免费进行整改。

项目实施须服从校方统一管理、统一安排，不得私自违反校方有关规定施工，不得侵犯校方师生员工任何利益；项目实施期间中标人对所辖区域的水电使用、设备管理以及施工人员人身安全等负全部责任；现场施工人员必须具备相应的资质方可入场施工，并严格遵守施工现象的机械、用电安全规程等；项目经理需具备一级建造师职业资格，常驻现场，负责施工现场的规划、协调和安全管理等。

本项目必须在签订合同后40日内完成；施工完成后60个工作日内组织验收，若未能按期交付使用，则将按合同违约条款进行处罚。

1.3项目验收

项目验收前，中标人需向校方提供设计报告、测试报告并提出项目验收申请书，提供系统施工图纸、竣工图纸、通讯线点位图、设备检测报告、系统运行手册、维护手册、软件手册及全面的系统培训；需说明要求验收的软件功能描述，是否达到招标文件和招标人的功能要求；在验收申请提出前是否已经进行了功能测试；是否符合省、市相关厅局数据上传的格式要求。

二、设计依据

校园建筑节能监管工程的设计、制造、检验、安装、调试、验收要符合以下国家和地方关于能源监管工程建设的技术要求和验收规范：

1.《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；

2.《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；

3.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；

4.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；

5.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；

6.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；

7.《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》；

8.《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；

9.《高等学校校园设施节能运行管理办法》；

10.《智能建筑设计标准》GB/T50314；

11.《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448；

12.《电子远传水表》CJ/T224-2006；

三、 建设内容

南通大学校园建筑节能监管工程已经完成了一期、二期建设，三期工程是前期工程的延续，须保证校方的所有节能监管项目在同一套软件平台运行，确保数据的连续性、统一性。校园建筑节能监管三期工程主要完成以下建设内容：

1.实现启秀校区水、电能源的分类计量、监测及数据统计，实现校区内各单体建筑的用水用电总计量；

2.实现啬园校区理科18号教学楼用电分户计量、监测与控制，对单体空调进行远程集中监控，实现定温、定时管理，减少能源消耗；

3.实现啬园校区青教公寓1号楼分户用能远程监测，以及学生住宿区用电预付费管理；

4.建设能源监控中心，集中展示校园建筑各类能耗数据及各项报表。

3.1启秀校区水电系统改造

启秀校区建设年代久远，水电计量表具不全且多为传统机械表，为确保启秀校区正常教学、科研、生活的用能需求，并且及时准确了解校园水电管网运行状态，提高水电管理工作效率，降低办学成本，促进校区长期良性快速发展，需建立一套能源远程监控与管理系统。

3.1.1水管网系统改造

启秀校区有4路市政供水，目前只有市政总进水和部分楼宇安装了机械水表，用水计量率不高。为完善校区水管网计量体系，在每栋楼宇总进水管网上安装智能水表，实现楼宇用水实时监测以及水管网平衡分析，跑冒滴漏诊断，智能报表统计等功能。需安装水表统计如下，实际安装情况以现场勘察为准：

| 序号 | 计量区域 | 水表口径 | 计量等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南区总进水1 | DN100 | 一级计量 | 1台 |
| 2 | 南区总进水2 | DN100 | 一级计量 | 1台 |
| 3 | 南区浴室 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 4 | 1号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 5 | 2号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 6 | 3号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 7 | 4号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 8 | 5号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 9 | 主教楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 10 |  | DN80 | 二级计量 | 2台 |
| 11 | 羽毛球馆 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 12 | 实验动物中心 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 13 |  | DN50 | 二级计量 | 2台 |
| 14 | 北区总进水1 | DN100 | 一级计量 | 1台 |
| 15 | 北区总进水2 | DN80 | 一级计量 | 1台 |
| 16 | 12号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 2台 |
| 17 | 11号卫生所 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 18 | 10号公寓楼 | DN100 | 二级计量 | 2台 |
| 19 | 第一餐厅 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 20 |  | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 21 | 北区浴室 | DN150 | 二级计量 | 1台 |
| 22 | 水库 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 23 | 8号教学楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 24 | 7号教学楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 25 | 花房 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 26 | 6号教学楼 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 27 |  | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 28 | 北区收发室 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 29 | 3号教学楼 | DN80 | 二级计量 | 1台 |
| 30 |  | DN100 | 二级计量 | 2台 |
| 31 | 2号教学楼 | DN80 | 二级计量 | 1台 |
| 32 | 1号教学楼 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 33 | 图书馆 | DN100 | 二级计量 | 1台 |
| 34 | 水池 | DN65 | 二级计量 | 1台 |
| 35 | 留学生食堂 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 36 | 洗衣房 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 37 | 招待所 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 38 | 5号教学楼 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 39 | 望仙桥 | DN50 | 二级计量 | 1台 |
| 合计 | DN150 |  | 1台 |  |
|  | DN100 |  | 25台 |  |
|  | DN50 |  | 12台 |  |
|  | DN65 |  | 1台 |  |
|  | DN80 |  | 5台 |  |

3.1.2电力系统改造

启秀校区有3座变配电室，分别为北区配电室、南区主教楼配电室和南区5号公寓配电室，通过构建一套高低压供电系统智能化监控软件，对启秀校区供电网络进行集中监测，完善校内电力系统分项计量，实现校区完整的用电计量和分析。南区主教楼配电室需要现场安装多功能控制电表及互感器，并接入系统；北区配电室和南区5号公寓配电室开关柜上的电表为艾斯特电表，具有RS485通讯接口，可直接将表具接入系统。

- 北区配电室

| 序号 | 配电柜编号 | 回路编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1D1 | 总进线 |
| 2 | 1D3 | 待查 |
| 3 | 1D4 | 备用 |
| 4 |  | 所用电 |
| 5 |  | 应急照明 |
| 6 |  | 7#楼电梯 |
| 7 |  | 备用 |
| 8 |  | 备用 |
| 9 |  | 7#楼西 |
| 10 | 1D5 | 图书馆照明 |
| 11 |  | 12#学生公寓 |
| 12 |  | 7#楼东 |
| 13 | 1D6 | 8#楼北 |
| 14 |  | 8#楼南 |
| 15 |  | 1#楼照明 |
| 16 | 1D7 | 6#楼 |
| 17 |  | 教学楼 |
| 18 |  | 餐厅1#柜 |
| 19 | 1D8 | 1#楼动力二 |
| 20 |  | 7#楼中 |
| 21 |  | 户外分支箱 |
| 22 | 1D9 | 招待所 |
| 23 |  | 水电组 |
| 24 |  | 1#楼动力一 |
| 25 | 1D10 | 备用 |
| 26 |  | 教学楼 |
| 27 |  | 教学楼 |
| 28 |  | 招待所 |
| 29 |  | 招待所 |
| 30 | 2D1 | 总进线 |
| 31 | 2D3 | 待查 |
| 32 | 2D4 | 所用电 |
| 33 |  | 北区传达室 |
| 34 |  | 应急照明 |
| 35 |  | 备用 |
| 36 |  | 备用 |
| 37 |  | 备用 |
| 38 |  | 3#楼电梯 |
| 39 | 2D5 | 3#楼动力 |
| 40 |  | 3#楼风机 |
| 41 |  | 锅炉房 |
| 42 | 2D6 | 3#楼照明 |
| 43 |  | 10#楼 |
| 44 |  | 12#楼 |
| 45 | 2D7 | 留学生公寓 |
| 46 |  | 备用 |
| 47 |  | 备用 |
| 48 | 2D8 | 12#楼 |
| 49 |  | 备用 |
| 50 |  | 老图书馆动力 |
| 51 | 2D9 | 备用 |
| 52 |  | 教学楼 |
| 53 |  | 教学楼 |
| 54 |  | 留学生公寓 |
| 55 |  | 食堂2#柜 |
| 56 | 2D10 | 母联 |

2）南区5号公寓配电室

| 序号 | 配电柜编号 | 回路编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1D1 | 总进线 |
| 2 | 1D4 | 老应急照明屏 |
| 3 |  | 备用 |
| 4 |  | 游泳池照明 |
| 5 |  | 路灯 |
| 6 |  | 新应急照明屏 |
| 7 |  | 备用 |
| 8 |  | 备用 |
| 9 | 1D5 | 1#公寓底层 |
| 10 |  | 备用 |
| 11 |  | 备用 |
| 12 | 1D6 | 游泳池动力 |
| 13 |  | 1#公寓东楼梯 |
| 14 |  | 备用 |
| 15 | 1D7 | 3#公寓西楼梯 |
| 16 |  | 4#公寓东楼梯 |
| 17 |  | 备用 |
| 18 | 1D8 | 备用 |
| 19 |  | 2#公寓东楼梯 |
| 20 |  | 2#公寓西楼梯 |
| 21 | 1D9 | 备用 |
| 22 |  | 备用 |
| 23 |  | 备用 |
| 24 |  | 备用 |
| 25 |  | 备用 |
| 26 | 2D1 | 总进线 |
| 27 | 2D3 | 待查 |
| 28 | 2D4 | 备用 |
| 29 |  | 备用 |
| 30 |  | 2#、4#传达室 |
| 31 |  | 应急照明屏 |
| 32 |  | 备用 |
| 33 |  | 所用、复印店 |
| 34 |  | 3#公寓锅炉房 |
| 35 | 2D5 | 动物实验中心新增动力 |
| 36 |  | 动物实验中心三层 |
| 37 |  | 3#公寓东楼梯 |
| 38 | 2D6 | 动物实验中心一层北柜 |
| 39 |  | 洗衣房 |
| 40 |  | 备用 |
| 41 | 2D7 | 1#公寓西楼梯 |
| 42 |  | 动物实验中心一层动力 |
| 43 |  | 备用 |
| 44 | 2D8 | 1#公寓中楼梯 |
| 45 |  | 5#学生公寓西单元 |
| 46 |  | 5#学生公寓东单元 |
| 47 | 2D9 | 动物实验西南角外坪 |
| 48 |  | 4#公寓西楼梯 |
| 49 |  | 备用 |
| 50 |  | 备用 |
| 51 |  | 备用 |
| 52 | 2D10 | 母联 |

3）南区主教楼配电室

| 序号 | 配电柜编号 | 回路编号 | 互感器变比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 控制中心副电源 | 100/5 |
| 2 |  | 西部地下车库杏林学院卷帘门副电源 | 50/5 |
| 3 |  | 消防喷淋泵副电源 | 250/5 |
| 4 |  | 九层上电梯机房副电源 | 200/5 |
| 5 |  | 九层屋顶防排烟及正压风机，消火栓，稳压泵副电源 | 100/5 |
| 6 |  | 备用 | 150/5 |
| 7 |  | 备用 | 100/5 |
| 8 |  | 变电所用电副电源 | 50/5 |
| 9 | 1-2 | 待查 | 1500/5 |
| 10 | 1-3 | 待查 | 1500/5 |
| 11 | 1-4 | A区照明 | 1500/5 |
| 12 | 1-5 | 待查 | 1000/5 |
| 13 | 1-6 | 西部走道楼体正常及应急照明 | 150/5 |
| 14 |  | 地下层生活给水泵 | 200/5 |
| 15 |  | 九层上演播室网络机房 | 200/5 |
| 16 |  | 一号干变风冷装置 | 50/5 |
| 17 |  | 备用 | 100/5 |
| 18 |  | 备用 | 100/5 |
| 19 | 1-9 | 待查 | 1500/5 |
| 20 | 2-1 | 控制中心主电源 | 100/5 |
| 21 |  | 西部地下车库杏林学院卷帘门 | 50/5 |
| 22 |  | 消防喷淋泵 | 250/5 |
| 23 |  | 九层上电梯机房主电源 | 200/5 |
| 24 |  | 九层屋顶防排烟及正压风机消火栓，稳压泵 | 100/5 |
| 25 |  | 备用 | 100/5 |
| 26 |  | 备用 | 100/5 |
| 27 |  | 变电所用电主电源 | 50/5 |
| 28 | 2-2 | 待查 | 1500/5 |
| 29 | 2-3 | 总进线 | 1000/5 |
| 30 | 2-4 | 待查 | 1000/5 |
| 31 | 2-5 | 待查 | 1000/5 |
| 32 | 2-6 | 杏林学院 | 150/5 |
| 33 |  | 地下层生活给水泵 | 200/5 |
| 34 |  | 九层上演播室网络机房 | 200/5 |
| 35 |  | 动物南边平房 | 300/5 |
| 36 |  | 东部走道楼体正常及应急照明 | 150/5 |
| 37 |  | 二号干变风冷装置 | 50/5 |
| 38 |  | 备用 | 100/5 |
| 39 | 3-1 | 总进线 | 1000/5 |
| 40 | 3-2 | A区空调 | 750/5 |
| 41 | 3-3 | B区空调 | 600/5 |
| 42 | 3-5 | 待查 | 1000/5 |
| 43 | 3-7 | 总进线 | 1500/5 |
| 44 | 3-8 | 待查 | 1000/5 |
| 45 | 3-9 | 待查 | 1000/5 |
| 46 | 4-1 | 总进线 | 1000/5 |
| 47 | 4-2 | 待查 | 1000/5 |
| 48 | 4-3 | 待查 | 1000/5 |
| 49 | 4-4 | 二楼语音室 | 200/5 |
| 50 |  | 二楼语音室 | 200/5 |
| 51 |  | 地下室总空调 | 150/5 |
| 52 |  | 待查 | 315/5 |
| 53 |  | 羽毛球场淋浴室 | 150/5 |
| 54 |  | 5号干变风冷装置 | 50/5 |
| 合计 | 三相智能电表 |  | 4台 |
|  | 三相电子式电表 |  | 50台 |
|  | 电流互感器 |  | 162只 |

备注：

1.表格中回路名称来自配电室表柜铭牌，因为校区改建、扩建工程有可能实际回路与铭牌不一致。

2.表格中回路名称为待查的表示配电室表柜无铭牌，需断电核查。

3.2啬园校区水电系统改造

3.2.1理科18号教学楼电力系统改造

啬园校区18号教学楼以教室、实验室、办公室为主，楼内采用单体空调，其照明、插座、空调用电均有单独回路。为实现楼内各房间用电计量与监控，需在楼层配电间的出现回路安装电能表，同时引入单体空调优化控制功能，实现空调定时、定温等控制手段，减少空调待机能耗，提高能源利用效率。

18号教学楼楼层配电柜出现回路数如下：

| 楼层 | 单相 | 三相 |
| --- | --- | --- |
| 一层分柜 | 22 | 0 |
| 二层分柜 | 28 | 2 |
| 三层分柜 | 28 | 3 |
| 四层分柜 | 28 | 3 |
| 五层分柜 | 33 | 4 |
| 六层分柜 | 30 | 3 |
| 七层分柜 | 48 | 7 |
| 八层分柜 | 29 | 15 |
| 九层分柜 | 42 | 9 |
| 十层分柜 | 53 | 5 |
| 十一层分柜 | 40 | 10 |
| 合计 | 381 | 61 |

楼内有单相空调114台，三相空调29台。

现场表柜集中安装，需配置电表及空调控制器数量统计如下：

| 三相电子式电表 | 32台 |
| --- | --- |
| 单相电表 | 267台 |
| 三相空调控制器 | 29个 |
| 单相空调控制器 | 114个 |

3.2.2监控中心

通过对校园建筑节能监管控制中心的进一步建设，优化并完善校园实时监测。实现校园内建筑能耗数据的远程、实时、动态分类、分项计量监测与控制，通过统计与分析建筑的能源消耗，为学校决策部门提供准确的数据支持，促进节能运行和节能改造。控制中心设计面积20-30平米，室内须设有台式电脑及电脑桌、会议桌椅（一桌八椅）、液晶显示拼接屏（2*2）。显示屏可单屏显示、分屏显示以及多屏拼接显示。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | 台 | 4 |
| 2 | 视屏传输设备 （图像拼接器） | 套 | 1 |
| 3 | 系统软件 （大屏控制软件） | 套 | 1 |
| 4 | 视屏传输设备 （高清配置器） | 套 | 1 |
| 5 | 显示设备支架 | 套 | 1 |
| 8 | 会议桌椅 | 套 | 1 |
| 9 | 电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 电脑桌 | 套 | 1 |

3.2.3青教公寓1号楼

青教公寓1号楼已于2018年暑期投入使用，3-13层作为师生公寓使用，共299个房间（单间253间，套间46间）。单间装有冷水表、热水表和电表，套间装有电表和冷水表，所有计量表具均具有RS485通讯接口。为解决入户抄表难、抄表工作量大、抄表周期长等问题，需将教师住宿区现有水电表接入节能监管平台，实现在线监测、统计功能。将学生住宿区的冷热水表接入节能监管平台，实现在线监测、统计；将学生住宿区的电表换成带有控制功能的电力仪表（要求表柜集中安装），实现用电定额管理。新增电控模块及系统需与学校原有电控系统实现无缝对接，且能实现手机查询、支付（微信、支付宝支付等）功能。

| 序号 | 类型 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水表 | 浪淘水表 | 277 | 接入节能监管平台 |
| 2 | 热水表 | 浪淘水表 | 231 |  |
| 3 | 电表 | 艾斯特AST10DLCF单相多费率电表 | 138 |  |
| 4 | 新装预付费电表 |  | 161 | 接入电控系统 |

备注：每层有2间活动室（共22间），活动室只有电表，无冷热水表。

本文件涉及的所有项目清单仅供参考，投标人须勘察现场并按照现场实际需求在投标书中列出项目详细清单及报价；项目建设中新装电表须具备控制功能，用到的配件及辅材均要求为国内知名品牌、国标产品。

四、软件功能

4.1实时监控

对校园建筑水、电能源计量装置，通过远程传输手段及时采集数据，实现实时在线监测、计量和控制。数据以图形、表格等形式进行展示。

4.2数据查询

系统软件具有完善的数据存储、数据查询、检索功能，可以对基础数据、实时数据和历史数据按不同类别进行查询。能够对单个建筑（表计）或多个建筑（表计）进行任意时段的数据查询，查询结果以图形、列表、曲线等多种形式展示。

4.3统计分析

系统软件可以对各类能耗数据进行运算和处理，完成总体能耗统计、单体建筑能耗统计，同类建筑能耗统计以及能源平衡管理等。能够将各类能耗数据进行折标计算，汇总为统一标准单位的能耗（如折标煤和碳排放）。可以进行纵向对比、横向对比、标准指标对比等操作。实现数据整合分析功能，为领导决策提供数据支持。

4.4能效管理

数据统计分析结果，可用于系统内部、校园网等直接进行能源消耗公示及能源审计。对校内二级单位进行定额指标管理，考核各单位能源消耗水平，对于低于定额的单位实施奖励，对于高于定额的单位实施超额自付管理。

4.5数据报表

具备数据统计和分析说明的功能，包括各类日常能耗数据报表，如日报表、周报表、月报表、半年报表、年报表等各种类型的报表，并且可以根据使用需求定制报表。对于已保存的报表，可以发送给不同权限的用户进行审核查看。

4.6系统报警

对于各类能源数据，可以设定使用限制。在超过限制时能够以多种方式发出告警信息（免费实现与校方短信平台对接），提示管理人员进行维护处理。报警包括模拟量报警、时间报警，重大变化连续重复报警，硬件报警等。各类事件的报警、传送、确认处理等有记录存档，用户还可以自定义各种报警。

4.7预付费管理

根据校方需求设置不同付费模式，当学生公寓用电超出定额指标后需先充值后用电，欠费后自动跳闸断电，充值成功则合闸供电。系统还可以对大功率用电设备进行限制，实现恶性负载功能，一旦有大功率设备投入使用则自动跳闸断电。

4.8单体空调控制

系统可以对单体空调的运行状态、设置温度、室内温度等数据进行采集，实现对空调设备的用电计量，以及远程开断功能。可实时监测室内恒温设置，当室内温度过低或者过高时(标准温度可设置)，自动调整设定温度或切断空调供电(可设置延时恢复供电)，避免超温浪费。当空调已停止运行，可延时自动切除插座电源，减少空调待机能耗。

4.9系统管理

系统可以根据用户需求进行角色分配，按照业务的需要把系统所有的功能进行角色定位，这样只有具备了相应角色的用户才可以进行特定操作，保证了系统运行的安全可靠。系统还可以修改、增减用户信息，可对能耗系统的功能模块、能耗告警、设备运行参数、建筑物信息、指标参数等信息进行配置。

五、主要设备技术参数

5.1电力监控终端主要技术参数

5.1.1三相智能电表主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 液晶 |
| 功能 | 具有监视、控制功能（内置继电器）； 具有三相四线制和三相三线制接线方式； 具有三相电压、电流、有功功率、功率因数报警门限设置，及超门限报警功能； 数据掉电保存。 |
| 测量类型 | 测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、需量。 |
| 测量范围 | 30~600V(线电压) 20~400V(相电压) |
| 计量精度 | 有功功率1级、无功功率2级。 |
| 通信 | 提供485接口，可实现数据实时远传。 |
| 功耗 | ≤5W |
| 额定电流 | 1.5（6）A |
| 最小可测量电流 | 5mA |
| 电磁兼容 | 不低于GB/T15153.1-1998 3 级 |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 许可证 | 具有中华人民共和国制造计量器具许可证 |

5.1.2三相电子式电表主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 液晶 |
| 功能 | 具有监视、控制功能（内置继电器）； 具有三相四线制和三相三线制接线方式； 具有三相电压、电流、有功功率、功率因数报警门限设置，及超门限报警功能； 数据掉电保存。 |
| 测量类型 | 测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、需量。 |
| 测量范围 | 30~600V(线电压) 20~400V(相电压) |
| 计量精度 | 有功功率1级、无功功率2级。 |
| 通信 | 提供485接口，可实现数据实时远传。 |
| 功耗 | ≤5W |
| 额定电流 | 1.5（6）A |
| 电磁兼容 | 不低于GB/T15153.1-1998 3 级 |
| 工作温度 | -25~60℃ |
| 许可证 | 具有中华人民共和国制造计量器具许可证 |

5.1.3单相电表主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 液晶 |
| 功能 | 具有监视、控制功能（内置继电器）； 数据掉电保存。 |
| 计量精度 | 1.0级 |
| 通信 | 提供485接口，可实现数据实时远传。 |
| 功耗 | ≤1W |
| 额定电流 | 10（40）A |
| 额定电压 | 220V |
| 工作温度 | -25~60℃ |
| 许可证 | 具有中华人民共和国制造计量器具许可证 |

5.1.4单相预付费电表主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 液晶 |
| 功能 | 具有监视、控制功能（内置继电器）； 具有预付费功能，可远程购电和退电；剩余金额阀值和允许透支金额可设置，小于阀值报警功能，剩余金额为零或超过透支金额时实现自动拉闸功能； 具有两路恶性负载识别并自动拉合闸功能，恶性负载限值、启停等可配置； 数据掉电保存。 |
| 计量精度 | 1.0级 |
| 通信 | 提供485接口，可实现数据实时远传。 |
| 功耗 | ≤1W |
| 额定电流 | 10（40）A |
| 额定电压 | 220V |
| 工作温度 | -25~60℃ |
| 许可证 | 具有中华人民共和国制造计量器具许可证 |

备注：电表推荐品牌——云扬、安科瑞、联宏、华立、派诺科技

5.2远传直读式水表主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 最大允许工作压力 | 1MPa |
| 计量精度 | Q3/Q1=200 |
| 计量精确度 | B级 |
| 功能 | 不需设置初始值，数据线直接输出表盘示值，无累计误差； 在数据线或总线断线及系统停电等情况下不影响正常记录数据,整只远传水表密封防水，可在潮湿、水浸环境下使用； |
| 通信 | 提供485接口，可实行数据实时远传 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 许可证 | 具有中华人民共和国制造计量器具许可证 |

备注：水表推荐品牌——京源、连利、三川、新天

5.3 空调控制器主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 传输速度 | 现场控制网络双绞线不低于56kbps |
| 遥测时间 | ≤3s |
| 电参数测量总误差： | ≤1.0% |
| 信息传输误码率： | ≤10-6 |
| 平均故障间隔时间 | ≥20000h |
| 平均修复时间 | ≤1h |

5.4数据采集器主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 采集接口 | 有线：具有3路RS-485、网络接口 无线：无线传输端口 |
| 采集通信速率 | 最大速率9600bps |
| 采集通信协议 | 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口独立可配置 |
| 采集周期 | 根据数据中心命令或主动定时采集，定时周期从1分钟到1小时可配置 |
| 远传周期 | 根据采集周期实时远传 |
| 配置/维护接口 | 具有本地配置/维护接口 |
| 网络功能 | 接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析 |
| 容量 | 不小于1G固态硬盘 |
| 功率 | 小于10W |
| 接入表具数量 | 不少于200个 |

5.5液晶显示屏主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 55寸 |
| 单元拼缝 | 小于4mm |
| 亮度 | 大于450cd/m2 |
| 对比度 | 3500：1 |
| 分辨率 | 1920*1080，兼容1080P高清 |
| 拼接功能 | 可整屏、任意几屏组合显示大画面，也可单屏分屏显示。 |

备注：液晶显示屏推荐品牌——三星、LG、夏普

5.6图像拼接器主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 采集接口 | RS232或RJ45接口 |
| 输入端口 | HDMI、DNI、视频、VGA输入 |

5.7台式电脑主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 处理器 | 酷睿I5—8500 |
| 核心数 | 4核 |
| 内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 显示器尺寸 | 23英寸 |

六、培训及售后服务

6.1系统培训

为了保证工程验收后，校方操作、维护人员能够胜任系统的全部运行管理、设备操作和线路维护、保养以及简单故障的分析和处理，投标人需指派具有丰富理论知识和多年工程施工经验、技术熟练的技术人员，对校方指派的管理人员进行系统培训。培训应贯串于整个项目的实施过程中，培训方式包括集中课堂讲解和实际工作参与，培训课程符合校方实际需要。所有的培训教师必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

培训内容：包括系统设备和功能描述；系统安装、布线、结构、组成；系统常用操作；设备常见故障的排除及日常维护、保养方法的学习；不正常情况下，维持系统运行的操作；系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训；系统运行维护管理人员进行全面的技术培训，确保运行维护管理人员能够熟练操作系统。

6.2售后服务

1. 本项目中所提供的软件系统，需要明确提供终生免费服务（含升级），系统安全补丁提供终生免费维护升级服务。本项目涉及的硬件设备、线缆等，提供五年免费保修服务，服务期自工程验收合格之日算起。

2.质保期内中标人每周一次网上远程查看中心和现场设备运行状态，每月一次对设备进行全方位的巡检，并出具测试和巡检报告。每年暑、寒假对设备进行检修保养，确保设备正常、稳定运行。如遇特殊情况，需按校方指定要求进行特殊时期的检查和驻场技术保障工作。

3.质保期内提供7×24技术支持和故障服务受理，一般性故障应在2小时内排除，重大故障排除时间不超过48小时。中标人设立专门服务电话，实现24小时受理保修。质保期内做好备品、备件的储备。

4.质保期内免费提供设备端口和通讯协议，免费提供功能扩展，包括软件功能的开发、软硬件的对接及调试，系统软件提供源代码及对源代码添加注解。

第四部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：2014年1月以来类似业绩

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件7：报名投标确认函

附件8：标书费收缴单

附件1

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| Email： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| （一）启秀校区水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能电表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 三相电子式电表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 电流互感器 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 4 | 远传水表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 数据网关 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 电线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 7 | 屏蔽双绞线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 8 | PE管 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 9 | PVC管 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 10 | 施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）理科18号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电子式电表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 单相电表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 三相空调控制器 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 单相空调控制器 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 电表柜 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 数据网关 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 电线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 8 | 屏蔽双绞线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 9 | PVC管 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 10 | 施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）数据监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 视屏传输设备 （图像拼接器） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 系统软件 （大屏控制软件） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 视屏传输设备 （高清配置器） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 显示设备支架 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 互联电缆 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 7 | 屏蔽电缆 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 8 | 会议桌椅 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 电脑 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 电脑桌 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 11 | 施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）青教公寓1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单相预付费电表 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 电表柜 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 数据网关 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 电线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 5 | 屏蔽双绞线 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 6 | PVC管 |  |  |  |  | m |  |  |  |
| 7 | 施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）～（四）合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  | 日期 |  |

注：

1.工程所需内容可视需要自行增减。

2.投标人必须根据招标内容详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

3.各分项报价合计应当与“投标函”中总投标价相等，如果不符，将以“投标函”中总投标价为准。

附件3

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件4

2014年1月以来类似项目业绩

| 年度 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 主要参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。所提供的合同中必须有具体的项目明细，否则不予认可。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其授权代表签名：

日期：   年   月   日

附件5

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件6

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件7

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校（项目名称及编号）项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合招标公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照竞争性磋商文件要求缴纳投标保证金并会准时参加投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：年月日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件8

标书费收缴单

| 竞争性磋商项目： | 第一联财务处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）

标书费收缴单

| 竞争性磋商项目： | 第二联招投标管理办公室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）