南通大学消防设施设备维护保养招标文件
一、项目概况
南通大学三个校区建筑消防设备设施的维修保养项目现进行公开招标，本次招标分为二个标段，即主校区的建筑消防设备设施为第一标段（主校区2016年度消防设施设备维保合同内容与范曾艺术馆、理工楼、体育馆、五期学生公寓及2016年度消防设施设备维保合同内容以外的消防设施），钟秀校区、启秀校区的建筑消防设备设施为第二标段（钟秀校区、启秀校区2016年度消防设施设备维保合同内容与钟秀校区 3#、6#、8#教学楼及钟秀校区、启秀校区2016年度消防设施设备维保合同内容以外的消防设施）。其建筑消防设备设施的分布、种类、数量以及建筑面积等信息详见附件。欢迎具备技术保障能力的消防技术服务机构参加投标。 
二、资质要求
1、本项目负责人执业资格证书，操作人员中级技能等级的消防行业特有工种职业资格证书（附复印件，潜在中标人需提供原件备查）；
2、经国家工商行政管理机关注册的具有独立企业法人资格；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
5、具有依法缴纳税收的良好记录； 
6、在参加采购投标以及经营活动中没有违法记录； 
7、具备江苏省建筑消防设施维修保养技术服务机构资质（以江苏省消防网2015.07.10公布的名录为准）； 
8、法律、行政法规规定的其他条件； 
9、注册资本人民币200万元（含200万）以上；

三、质量要求
（一）总体要求
1、投标人应按照《建筑消防设施的维护管理》( GB25201-2010)以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派驻技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。
2、投标人应按照《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》第二十二条规定，对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应由经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构印章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。
3、维保时效要求：接到故障报修通知后1小时内到达现场，一般故障应在10小时内排除，最长不超过24小时。特殊故障应在招标方要求的时间内排除。

（二）维保服务的内容及要求

1、火灾自动报警系统维护保养方案： 
1.1每月检查火灾报警控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。 
1.2采用专用检测仪分期分批试验探测器的报警及确认灯显示（每季度检测数量不少于总数的30%），不同类型的探测器应有10%且不少于50只的备品；1－3次主电和备电自动切换试验；人为的操作试验手动报警器。
1.3检查试验火灾报警系统的报警功能及相应报警设备，并填写月检登记表。
1.4对火灾报警线路进行一次检查，用专用仪器表测试每个回路的对地电阻值并填写测试表格，抽查导线的连接是否良好。 
1.5附表: 
火灾报警系统维护管理工作一览表 
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	火灾报警控制器 
	检查运行状况 
	每月 

	探测器 
	检查报警功能 
	每月 

	警铃 
	检查声压分贝率 
	每月 

	水流指示器 
	检查报警功能 
	每月 

	压力开关 
	检查报警功能 
	每月 

	电源 
	检查自动切换及充电 
	每月 

	重复显示盘 
	检查运行状况 
	每月 

	整个系统 
	检查运行状况 
	每月 

	探测器 
	检查报警功能 
	每月 

	手动动报警器 
	检查报警功能 
	每月 

	线路 
	检查线路的对地电阻 
	每月 

	
	
	


报警联动维护方法： 
1.6检查联动控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。 
1.7检查和试验报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动季度登记表。采用手动或自动检查消防泵、喷淋泵的启泵功能并要有反馈信号显示；检查排烟风机、排烟阀能否动作及机械装置。对消防电梯进行试验性的迫降试验；检查控制器上的各个转换开关；人为的操作试验消火栓击碎报警按钮的启泵功能。 
1.8检查报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动月检登记表。
1.9对火灾报警线路进行一次全面的检查，用专用仪器表测试联动控制线路的对地电阻值并填写电阻测试表格，抽查导线的连接是否良好。 
1.10附表： 
报警联动系统维护管理工作一览表 
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	联动控制器 
	检查联动控制功能 
	每月 

	消防泵 
	检查启泵功能 
	每月 

	喷淋泵 
	检查启泵功能 
	每月 

	排烟阀 
	检查自动功能 
	每月 

	联动控制器 
	检查转换开关 
	每月 

	接地电阻 
	测试电阻值 
	每月 

	消火栓按钮 
	检查远程启泵功能 
	每月 

	火灾广播 
	检查自动切换功能 
	每月 

	线路 
	检查线路的绝缘电阻 
	每月 

	整个系统 
	检查运行状况 
	每月 

	
	
	


2、消火栓系统维护保养方案： 
2.1检查消火栓系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，并应保证系统处于准工作状态。 
2.2消防水池、消防水箱给水设备应每月检查一次，并应检查其消防储备水位。消防水泵应每月启动运行一次，消防水泵应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；电磁阀应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换；检查人员应巡视各个消火栓箱内组件是否齐全、是否损坏，发现有缺损必须及时修理、配齐。 
2.3对消火栓的静水压力和出水压力进行检查：在每个室内消火栓系统的压力最不利点的消火栓处进行水枪出水试验，检验压力是否达标；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态。每月对水源的供水能力进行一次测定。对于室外消火栓要求每半年进行一次除锈、喷漆并在假期期间进行放水实验，对于放水实验出现的各种问题要有相应的保护措施。
2.4附表 
消火栓系统维护管理工作一览表 
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	水源 
	测试供水能力 
	每月 

	蓄水池、水箱 
	检测水位及消防储备水不被他用的措施 
	每月 

	消防水泵 
	启动试运转 
	每月 

	最低层消火栓 
	检查静水压力和出水压力 
	每月 

	水源控制阀 
	目测巡检完好状态及开闭位置 
	每月 

	系统所有控制阀门、电磁阀 
	检查铅封、锁链完好状态 
	每月 

	室外阀门井中控制阀门 
	检查是否处于开启状态 
	每月 

	消火栓箱 
	消火栓及其及其组件 
	每月 

	室外消火栓
	消火栓及其组件除锈喷漆、放水实验
	每半年

	
	
	


3、自动喷水灭火系统维护保养方案： 
3.1检查自动喷水灭火系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，保证系统处于准工作状态。 
3.2喷淋水泵应每月启动运行一次，喷淋水泵应模拟自动控制的条件启动运转一次；压力开关应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换。应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时必须及时清除。
3.3应对报警阀旁的放水试验阀进行每月一次供水试验，验证系统的供水能力；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态；对气压装置进行一次检查；对水池储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 
3.4各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%。 
3.5附表： 
自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	水源 
	测试供水能力 
	每月 

	蓄水池、高位水箱 
	检测水位及消防储备水不被他用的措施 
	每月 

	设置储水设备的房间 
	检查室温 
	寒冷季节 

	储水设备 
	检查结构材料 
	每月 

	电动喷淋水泵 
	启动试运转 
	每月 

	报警阀 
	放水试验 
	每月 

	水源控制阀、报警控制装置 
	目测巡检完好状态及开闭位置 
	每月 

	系统所有控制阀门、电磁阀 
	检查铅封、锁链完好状态 
	每月 

	室外阀门井中控制阀门 
	检查开启状况 
	每月 

	水流指示器 
	试验报警 
	每月 

	喷头 
	检查完好状态 
	每月 


4、防火卷帘门的维护保养方案： 
4.1应急操作装置启动力进行测试，将弹簧管型测力计的挂钩钩在手拉链或摇把上、然后通过拉动测力计来开启防火卷帘，此时测力计上显示的最大值为应急操作装置启动力。 
4.2对帘板的情况进行检查，若发现有缝隙、穿透性孔洞及明显压坑时，必须及时修补。 
4.3检查防火卷帘门运转是否平稳。若发现机械传动装置有锈迹，应及时加添润滑剂。 
4.4对报警器检查，当探测器处于火警状态时，观察卷帘门控制器发出声响情况。 
4.5附表： 
防火卷帘门系统维护管理工作一览表 
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	卷帘门摇把、手拉链 
	测试应急操作装置启动力 
	每月 

	帘板 
	检查帘板有无缝隙等 
	每月 

	机械传动装置 
	检查传动性能 
	每季 

	报警器 
	检查卷帘门的自动响应装置 
	每季 


5、防排烟系统维护保养方案： 
5.1风机应具有手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能，且切换正常。 
5.2排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应正常，并输出信号，启动排烟风机；可手动复位（检测数量不少于总数的30%）。 
5.3排烟防火阀手动、电动关闭时动作应正常，并向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号，手动能复位。 
5.4手动可开启送风口或排烟口；信号送消防控制室，消防控制室能进行手动开启送风口或排烟口。 
5.5当有火灾报警时，能自动打开送风口、排烟口，启动风机。 
5.6送风口、排烟口应能启闭自如，无机械故障。 
防排烟系统维护管理工作一览表
	部 位 
	工 作 内 容 
	周 期 

	风机电源 
	检查送风、排烟机房工作环境 
	每月 

	排烟口 
	检查排烟口是否处于完好状态 
	每月 

	机械传动装置 
	检查送风、排烟口机械执行机构 
	每半年 

	自动开启 
	检查排烟口的自动打开装置 
	每半年 


6、气体灭火系统维护保养方案： 
6.1维护人员应每月对气体灭火系统进行外观检查。检查内容包括： 
灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应的无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 
6.2灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的9 0％。 
6.3气动驱动装置的每年检查试验。 
维护人员应每年对气体灭火系统进行一次全面检查。检查内容包括： 
6.4防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类数量分布情况，应符合原设计规定。 
6.5灭火剂储存容器间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。 
6.6必要时应对每根高压软管进行水压强度和气压严密性试验。 
6.7检查各喷嘴孔有无堵塞、喷嘴外观有无变形等现象。 
6.8灭火剂净重不得小于设计储存量的9 5％ 
6.9灭火剂的输送管道如有损伤与堵塞现象，应进行严密性试验和吹扫。 
6.10对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。 
6.12紧急按钮启动检查试验。
6.13机械应急启动检查试验。 
6.14紧急中断检查试验。
7、应急照明和疏散指示标志维护保养方案：
7.1检查应急灯具及疏散指示标志外观、工作状态。
7.2切断正常供电，测试应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。

（三）其他事项
1、投标人承担在日常维护保养中发生的单价在叁佰元以内的低值易耗品（不含灭火器、灭火器箱、应急灯、疏散指示标志），单价超过叁佰元的材料费用经招标方审核确认后由招标方支付，应以低于市场价从优向招标方提供原厂配件。
2、投标人在日常检查、测试中发现建筑消防设备设施有故障、缺失、损坏且单价超过叁佰元的，应根据相关标准和规定及时统计报告招标方。
3、投标人在日常检查、测试中发现消防泵、喷淋泵以及消防、喷淋稳压泵等消防设施有故障或损坏的，应及时与投标方委托的水泵设备专业维保单位联系维保。

4、维保单位有义务协助甲方开展消防安全检查。

四、投标须知及投标文件说明
（一）投标文件的组成

（1）投标文件份数和签署

1. 投标文件技术标一份正本和二份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

2. 投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（2）投标文件的密封及标记

1. 投标人应将技术标正本和副本一起密封。

2. 投标人应将商务标一份单独密封，不得出现于技术标中。

3. 密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

所有投标文件都必须按招标方在投标规定的投标时间截止前送至投标地点，招标方将拒绝在投标截止时间后的投标文件。
（二）、 技术标部分组成部分

（1）投标方资格审查资料

投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证复印件以及法定代表人委托书（法定代表人投标，不用此委托书），企业营业执照复印件，税务登记证复印件 (或多证合一的有效营业执照)，建筑消防设施维修保养资质证书，2010年1月1日以后与其他维保单位签订的合同，其他“投标人资质要求” 的佐证材料。
（2）技术方案部分

技术支持方案，企业综合实力（说明业内影响、企业规模、履约能力、信用资信等），列出使用单位联系人、联系电话、合同等，服务质量保证承诺书和其他说明等。所有文件项目列出清单并标清大项、子项、子子项的页码索引，否则视为不合格文件，不得参与评标。
（三）商务标部分

(1)一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

(2)报价大写：            小写：         （报价为除材料以外的综合费用。材料费用:维保检测、抢修过程中的单独设备、零部件故障、外送修理费等,单件或单次价格在300元及以下的,所需费用由维保单位免费提供）
五、响应报价要求 
1、报价响应包括完成上述技术服务内容所需的所有技术服务、各种税费、人工、保险、劳保、单价在叁佰元以内的低值材料（不含灭火器、灭火器箱、应急灯、疏散指示标志灯、防火门）、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 
2、响应时可以对二个标段同时进行报价，也可以对某一标段进行报价。
六、付款方式
本着先服务后付款的原则，即合同签订后服务六个月，投标人提供每月技术服务内容记录及巡查记录表并经招标方确认后两周内付合同价的50%。合同到期后，投标人提供每月技术服务内容记录及巡查记录表、年度建筑检测报告并经招标方签字确认后两周内付清余款。

七、违约责任（投标保证金）
1. 投标保证金人民币壹万元（在投标截止时间前带银联卡到学校财务室缴纳投标保证金），凭财务室开具的投标保证金收据原件随投标文件同时递交，否则，招标方拒绝接受投标文件。

2. 投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额保证金作为违约金。

3. 未中标的投标人保证金在开标结束后无息原额退还。

4. 中标人保证金直接转为合同履约保证金，中标方履约保证金要补足合同价的10%，合同履行完，无息退还至中标单位的有效帐户中。潜在中标人不能按期按质完成技术服务工作的、不认真履行合同约定的或技术服务资质过期的，除向招标方支付合同总价款的10%作为违约金外，招标方有权解除合同。因不可抗力、不可控的原因导致服务合同不能照常履行的，可不承担任何责任。
5. 中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取全额保证金作为违约金。

6. 中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

八、投标截止日期

1、投标人可到招标方索取纸质招标文件，或在网上下载电子文档，两者具有同等法律效力；
2、招标文件售价：300元/份 送达标书时交纳，事后不退；
3、投标文件应密封、加盖单位公章后与投标保证金一并于2017年3月30日上午 10时前送达保卫处消防安全科（主校区综合楼515室），逾期按废标处理；
4、招标方接受投标人有关投标事项咨询，联系电话：吴卫国0513-85012109；
5、为方便现场勘查，投标人可到招标方索取三校区平面图；
6、招标方统计的建筑消防设备设施的数量、种类、分布仅供参考（除灭火器、灭火器箱、应急灯、疏散指示标志灯、防火门以外所有消防设施设备），投标人应以现场勘查为报价依据。

九、开标
1、开标时间：2017年3月31日下午14时00分；
2、开标地点：主校区综合楼四楼保卫处会议室；
3、招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果；
4、开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件的主要内容。
5、由专家组成评标小组进行评标。
6、在详细评标之前，评委要对投标人的投标资格以及是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
7、投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经费预算的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）同一投标人提交两个及以上投标报价的；
（5）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（6）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（7）不同投标人投标文件相互混装的；
（8）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
（9）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
（10）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（11）有损害招标人和用户利益的规定的；
（12）超过投标截止日期的。

十、评标
  评标由南通大学招标办从“评标专家库”中随机抽取专家进行评标。

评分办法：
（一）、投标人必须按招标文件要求按时提交投标文件，逾期提交的投标文件招标不予受理；投标单位必须按招标人要求填写法定代表人或委托代理人的联系方式，并确保通讯畅通。
（二）评标程序：
1、技术标评审
2、商务标评审
（三）评分标准：
评分采用百分制，其中：技术标：60分，商务标：40分。技术标得分加上商务标得分最高者为第一中标候选人，得分次之为第二中标候选人，以此类推；若得分相同，由招标人综合评定确定中标候选人。
1、技术标（满分60分）：
资格审查：

建筑消防设施维修保养技术服务资质证书（附复印件）、注册资本人民币200万元（含200万）以上 、企业营业执法人身份证复印件等；所需复印件原件备查。                       
	序号
	内容
	分值
	备注

	1
	企业业绩
	8
	有大中专学校的消防维保合同每一项加1分，最多不超过6分；有其他消防维保业绩每一项加0.5分，最多不超过2分。   附合同复印件

	2
	企业执业人员资质
	6
	附复印件

	3
	法人持消防执业资格证书
	6
	附复印件

	4
	人员配备方案
	8
	提供技术服务团队成员的从业时间、学历、专业领域及驻校方案等

	5
	技术服务方案
	12
	

	6
	响应、服务、安全及技术支持承诺等
	20
	


2、商务标（满分40分）：
   商务标满分40分，最低报价得40分，其余得分=最低报价÷报价×40分

十一、中标

根据评分办法，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一中标候选人。若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

    3.评标委员会在评标工作完成后，当场宣布评标结果，招标人将视情况对中标候选人进行进一步考察，考察结束后，在学校校园网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

4.若在中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。成交后拒绝签订本项目技术服务合同的潜在中标人，不得参加对本项目重新开展的采购招标活动，且投标保证金不予退还。
 5.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

 6.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同；投标人中标后不允许投标人将本项目进行分包和转包。
其他注意事项

1．评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标方进行投标的，将重新招标或采取其他方式。

3.投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。
4.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。
6.招标方在授予合同时有权对维保项目数量进行变更，增加或减少的消防维保项目由双方协商确定价格。中标方在维保期内未发生安全责任事故,服务满意度达到85%以上,经验收合格且招标方同意后,可续签合同。
7、本项目分为二个标段二份合同；本次中标有效期为五年，但技术服务合同一年一签，合同起止时间：2017.4.15-2018.4.14。五年内如潜在中标人的资质超过有效期或不能认真履行技术服务合同约定，技术服务合同将不予续签。
8、根据江苏省公安厅消防局2014年9月1日的《关于消防技术服务机构资质许可和监督管理工作的公告》通知精神，取得临时资质的投标人，中标后在履行消防技术服务合同期间，不能按期取得正式资质的，技术服务合同就自行终止，投标人应承担合同终止后的相应经济责任和违约责任。
9、消防维保合同以江苏省公安厅消防局和江苏省工商行政管理局联合制定的“建筑消防设施维修保养合同”文本为依据，规定双方的权利和义务。      
十二、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：
单位部门：南通大学保卫处
联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区综合楼515室
邮政编码：226019
联系人：吴老师
联系电话：0513-85012109
南通大学保卫处
                                                    2017年3月20日
8

