竞争性磋商采购文件

项目名称：SPF动物实验室

项目编号：（C）GZC20160065

南通大学国有资产与实验室管理处

2016年11月25日

目  录

一、竞争性磋商采购公告

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

五、附件

第一部分   竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买SPF动物实验室及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：SPF动物实验室及相关服务

二、项目编号：（C）GZC20160065

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物及有关说明”。

四、合格的供应商

参加本次竞争性磋商活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、供应商资格审查方式：资格后审。

六、竞争性磋商文件获取：供应商自行下载。

七、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（现金，投标时现场交纳，事后不退。）

八、投标保证金：人民币5000元。（汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳并提供投标单位开户名、开户行、账号、行号以便及时退款。开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；账号：32001648636059123123；行号：105306000071。）

九、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年12月5日14时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件8” ）填写完整，扫描并发送电子邮件至以下邮箱：cgk@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、响应文件接收截止及开标时间、地点

时间：2016年12月7日14时00分

地点：南通大学国有资产与实验室管理处

十一、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

单位部门：南通大学国有资产与实验室管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室

技术联系人：刘春

联系电话：13912286209。

商务联系人：李老师

联系电话（传真）：0513-85012138

Email：cgk@ntu.edu.cn。

第二部分  供应商须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如供应商对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。

商务文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）供应商资格证明文件（详见2.3）

（6）供应商近三年以来与本次竞争性磋商货物相同产品的销售业绩（合同复印件）

（7）投标产品合格文件

（8）投标产品样本、技术资料等

（9）供应商认为需要陈述的其他内容

2.3. 供应商资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）近一年“无行贿记录犯罪证明”

以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学国有资产与实验室管理处

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合竞争性磋商文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以外币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到南通大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP南通、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学国有资产与实验室管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室），逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 竞争性磋商终止

投标截止后，如供应商少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞争性磋商。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。供应商未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一供应商提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对竞争性磋商文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同供应商投标文件相互混装的；

（11）不同供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害采购人和用户利益的规定的。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

供应商得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 | 38 | 技术要求 | 完全满足磋商文件技术指标要求得基准分24分；有实质性正偏离每项加1~2分，最多加6分；有实质性负偏离每项减1~2分，减完为止。 |
|  |  | 性能及品质 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6~8分；评价较好得4~5分；评价一般得2~3分。 |
| 服务 | 15 | 保修期 | 满足磋商文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 服务承诺 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分。 |
|  |  | 收费情况 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分。 |
|  |  | 用户评价 | 评价较好4~5分；评价一般2~3分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其他 | 5 | 信誉 | 根据供应商提供的相关评估机构出具的信用评估报告评分。 |
|  |  | 业绩 | 根据供应商近三年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |
|  |  | 财务 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况评分。 |
| 投标文件 | 2 | 根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分。 |  |
| 合计 | 100 | 供应商最后得分保留两位小数 |  |

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对供应商进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的供应商将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的供应商，采购人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物及有关说明

## 南通大学实验动物中心动物实验室招标范围及技术要求

1、招标范围:

一楼动物实验室装修洁净系统工程，包括改造拆除与修复、加固、净化装修工程、净化空调工程、排风系统、给排水系统、配电系统。

2、技术要求：技术标准和总体要求：

本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的有关标准、规范的要求，包括下列：

《实验动物环境与设施》GB14925-2010

《实验动物设施建筑技术规范》GB5047-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004

《采暧通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑给水排水深化设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）

其它与本工程相关的技术规范。

设计方案、设备选择和施工要满足各区域的功能使用要求。整体环境和系统应具有先进性、可靠性、实用性和经济性。配套设施齐全，各项技术指标达到优良等级。符合国家现行相关技术标准规范。

2.1建筑结构要求：

2.1.1改造拆除工作应充分考虑老楼改造，原建筑墙体拆除涉及承重均需考虑加固，原区域地面拆除修复需考虑地面的修复与打磨，原排污沟需回填夯实，同时需考虑一楼地面的防水；设备机房的地面要求做防水并做环氧地面，墙面重新刷涂料。

2.1.2实验室的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉容易清洁和符合防火要求，所有接缝需密封处理，维护结构采用50mm厚双面岩棉彩钢板墙面(顶板采用手工板)，符合GB8624-1997<<建筑材料燃烧性能分级方法>>的检测，所检项目全部符合检验依据（A级材料）的要求；吊顶高度2.5米.

2.1.3地面选用2mm 厚PVC，颜色施工前确认，室内装饰不应存在死角，立面、点面、地面均需采用R50铝合金圆角过渡。所有PVC地板要求达到B1级防火、耐磨级别M级、表面有PU防污涂层，抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱。必须采用优质品牌的自流坪及界面处理剂处理。

2.1.4实验室工作人员入口门需设置门禁系统，可选刷卡、密码、刷卡+密码三种模式。

2.1.5实验室走廊靠外墙设置与外窗等大的气密观察窗，采用5mm单层钢化玻璃。

2.1.6实验室门大小应满足设备进出要求，单开门净尺寸不小于900*2100mm，除更衣间门外其他门上均带有观察窗，门框采用铝合金材质。.门要求为成品钢制门，门框1.2mm冷板喷塑，门板为1.0mm冷板喷塑，颜色可选，带防撞带。

2.2电气与自动控制要求

2.2.1一楼动物实验室集中设置配电柜，提供实验室内的空调设备动力、灭菌锅设备、照明、插座。

2.2.2空调与通风要求采用集中控制，独立设置强弱电一体柜，弱电控制部分采用西门子PLC控制、西门子压力开关、静压传感器、电动风阀、E+E温湿度探头、ABB变频器；系统要求带急停控制；本地和远程设定，远程采用10吋液晶触摸屏，每个房间单独配显示屏，显示本房间的温湿度，前后门均设置表盘式压差计，每个房间设置静压传感器，压差实现自动调节。

自控需实现下述功能：

多压机系统：分步投入压机台数，具备均衡轮换、故障替换控制功能；

具备启动延时功能，防止压机频繁启停；

制冷系统总故障信号监测并关闭压机；

盘管进风低温保护并禁止压机投入；

当新风温度小于0℃（可设定）时，关闭压机，禁止压机投入。

送风机运行、故障状态监测；

新风温度监测；

机组缺风报警指示并关闭热湿设备；

中效滤网压差报警指示；

高效滤网压差报警指示；

高温报警指示并关闭电加热设备；

机组急停报警指示；

停机延时保护。

2.2.3送风机、排风机要求连锁运行，送风、排风均要求为变频调节。

2.2.4采用满足洁净要求的LED灯具,应急电源模块的灯具安装时应单独接一条充电线路，要求照度应在150LX以上，LED灯具。动物照明照度15-20LX，动物照明才用时间计时器控制，时间段可调，可同时存储多组时间数据。

2.2.5实验室及辅助用房设置的插座、开关、等均嵌入墙内暗装。

2.2.6实验室前后门安装双门互锁控制器。

2.2.7应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设，电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合深化设计规范标准。

2.3暖通要求：

2.3.1整体要

（1）符合各项相关技术规范。

动物实验室净化系统的深化设计必须保证整个压力梯度分布，以免引起交叉污染。

（2）  动物实验室净化系统深化设计应明确节能的技术措施。

2.3.2通风与洁净空调系统

（1）洁净实验室要求温度20-26度，相对湿度40%-70%。

（2）洁净动物实验室屏障环境要求为7级，应保证充足的换气次数（不小于20次）。

（3）外准备室设计独立的空调系统，嵌入式安装，同时考虑消毒灭菌锅的排风。

（4）风系统风量调节装置,应采用手柄调节阀门。排风系统需预留IVC排风管接口。

（5）净化系统空气过滤器(G4+F7+H13)应采用国内优质品牌产品，高效过滤器效率不得低于99.99%。

2.3.3气流组织

净化区域采用上送风双侧下排风方式，深化设计标明排风口位置及排风口尺寸，风口需带抽插式滤网。

2.3.4净化系统设备、部件与材料

净化系统设备、部件与材料的选择应符合规范要求。

（1）机组：名牌产品。净化处理机必须达到如下要求：

1）要求净化处理机组壁板为聚氨酯发泡板，厚度不小于50mm,箱体结构应杜绝冷桥，必须根据功能段位设置检修空间及检修门。并在投标文件中详细明确投标设备技术参数及各功能段的设置。

2）要求机组采用PLC控制系统，精确控制室内温湿度；具有初、中、高效三级处理，有效的降低新风的含尘浓度；中效过滤器设置在正压段，以有效的保护蒸发盘管不受尘埃污染，还可以完全避免中效过滤器受潮；所有空气过滤器前后均设置压差报警装置或采用取定期更换控制装置系统，及时提醒更换过滤器。

3）过滤器：系统各级过滤器要求采用知名品牌产品。

4）电加热：PTC材质，多级分级。

（2）排风系统：排风应选用国内知名品牌专业低噪音排风机，带活性炭过滤器去除排风异味，配备止回阀等防倒灌装置。

（3）净化空调系统节能技术深化设计要求：投标单位自行进行深化设计，并作详细施工方案图。

（4）实验室送风口采用电动调节阀。

（5）洁净区内的送风口为带高效过滤器的送风末端装置。

（6）应用于净化工程的零部件及材料需符合净化要求。风管需采用的优质镀锌钢板；风管保温采用橡塑保温材料难燃B1级，厚度20mm。法兰垫料、清扫孔及检视门的密封垫料，应选用不透气、不产尘、弹性好和具有一定强度的密封材料。

2.4室内设备要求：

（1）实验室传递窗：尺寸不小于1000*600*600mm,配紫外线灯，电子互锁。

（2）外准备室洗消池：2400*800*800,1.2mm 304不锈钢洗刷池，下部带门，配龙头，皂液器。

| 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南通大学一楼动物实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 一、 | 土建拆除及新设 |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除、门窗拆除与加固 | 切缝拆除墙体，门窗 | 85 | 平方 |  |
| 2 | 吊顶、电气管线拆除 |  | 230 | 平方 |  |
| 3 | 地面拆除、清理、打磨、防水 |  | 230 | 平方 |  |
| 4 | 通风管道拆除 |  | 70 | 平方 |  |
| 5 | 室内水槽等拆除 |  | 2 | 处 |  |
| 6 | 门洞封堵 | 1160*2100，砌块砖封堵，砂浆抹灰 | 2 | 平方 |  |
| 7 | 沟槽回填 | 黄沙100mm垫层；土方回填200mm；石子回填100mm；C25混凝土浇筑200mm | 7 | 立方 |  |
| 8 | 门斗雨棚 | 2100*1200*2500，钢结构+钢化玻璃 | 3 | 平方 |  |
| 9 | 踏步 | 2100*600，钢筋混凝土浇筑 | 1 | 立方 |  |
| 10 | 设备机房地面防水、环氧地坪 | 含设备基础 | 17 | 平方 |  |
| 11 | 设备基础（室内组合空调机组） | 4200*1500 | 1 | 个 | 国产国标 |
| 12 | 设备基础（室外机） | 2000*1000 | 4 | 个 | 国产国标 |
| 13 | 涂料墙面 | 多乐士精装五合一 | 108 | 平方 | 多乐士 |
| 14 | 仿瓷墙面 |  | 36 | 平方 | 多乐士 |
| 15 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 二、 | 结构装饰 |  |  |  |  |
| 1 | PVC地面 | PVC地面，δ=2.0mm，免打蜡,同质透心 | 253 | 平方 | 洁福、得嘉、阿姆斯壮 |
| 2 | 自流平、界面剂、胶水 | δ=2.0mm | 230 | 平方 | 耐齐、美圣雅恒、汉高 |
| 3 | 50系列岩棉彩钢板 | 钢板厚度δ=0.476mm,岩棉容重100G，企口连接 | 709 | 平方 | 林森、勇胜、协多力 |
| 4 | 50系列玻镁岩棉彩钢板(手工板) | 钢板厚度δ=0.476mm,岩棉容重100G，中字铝连接 | 244 | 平方 | 林森、勇胜、协多力 |
| 5 | 铝合金天地轨 槽铝 | δ=1.0mm | 696 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 6 | 铝合金中字铝 | δ=1.0mm | 244 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 7 | 铝合金三通接点 | δ=1.0mm | 200 | 只 | 龙新、盛丰 |
| 8 | 铝合金阴圆弧含底座 | δ=0.8mm | 784 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 9 | 铝合金阳圆弧 | δ=1.0mm | 48 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 10 | 铝合金外阳二通 | δ=1.0mm | 32 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 11 | 门堵头（左右） | δ=0.8mm | 48 | 米 | 龙新、盛丰 |
| 12 | 密封材料 | 中性瓷白 | 953 | 平方 | 道康宁 |
| 13 | 钢制成品门 | 900*2100,含门锁及五金件，门框1.2mm冷板喷塑，门板1.0mm冷板喷塑，发泡门板，带150mm防撞带，带升降扫地条 | 22 | 套 | 林森、春叶或同级品 |
| 14 | 彩钢板门现场制作 | 1500*2100,含执手门锁及五金件，门框为铝合金，门板为彩钢板 | 2 | 套 | 林森、春叶或同级品 |
| 15 | 彩钢板门现场制作 | 1200*2100,含执手门锁及五金件，门框为铝合金，门板为彩钢板 | 1 | 套 | 林森、春叶或同级品 |
| 16 | 气密采光观察窗 | 1150x1150 | 15 | 套 | 林森、春叶或同级品 |
| 17 | 单人双吹风淋室 | 1400*800*2100 | 1 | 台 | 国标优质 |
| 18 | 传递窗 | 1000*600*600，电子互锁，带紫外线灯，不锈钢厚度1.0mm | 3 | 台 | 国标优质 |
| 19 | 防撞带 | 150宽*1.0mm | 110 | 米 | 国标优质 |
| 20 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8 | 49 | 平方 | 国标优质 |
| 21 | 装饰装修辅助材料 |  | 1 | 项 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 三、 | 洁净空调部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全新风直膨式恒温恒湿组合空气处理机组 | 风量10000m3/h,余压600Pa.制冷量186KW，电加热99KW,加湿器90KG/H,停机消毒，含自动控制，排风机联动控制，箱体厚度不低于50mm,G4+F8过滤，带铝风阀，法兰接口 | 1 | 台 | 同方、雅士、爱科 |
| 2 | 分体管道机 | 冷暖型：2匹，带三角架、带进出风口 | 1 | 台 | 美的、格力、天加 |
| 3 | 空调铜管、铜管保温 | 铜管：￠19mm，￠35mm；及铜管保温 | 48 | 米 | 青岛宏泰 |
| 4 | 空调铜管、铜管保温 | 铜管：￠6mm，￠12mm；及铜管保温 | 9 | 米 | 国标优质 |
| 5 | 冷凝管 | PVC管Φ32，承插粘接，B1级19mm厚橡塑保温 | 12 | 米 | 国标优质 |
| 6 | 冷凝管 | PVC管Φ20，承插粘接，B1级19mm厚橡塑保温 | 9 | 米 | 国标优质 |
| 7 | 排风机组（箱型） | 风量9000m3/h,余压300Pa.带F7袋式活性炭过滤器 | 1 | 台 | 应达、松下、顺光 |
| 8 | 静音排风机组 | 风量500-700m3/h,余压100Pa. | 1 | 台 | 应达、松下、顺光 |
| 9 | 消声方管 | 1000*500*2000 | 1 | 台 | 国标优质 |
| 10 | 消声方管 | 500*400*2000 | 2 | 台 | 国标优质 |
| 11 | 高效送风口（含H13高效过滤器） | FH-610/10-W9-C，610×610×90 750～1500m3/h | 10 | 只 | 华泰、宝源或同级品 |
| 12 | 高效送风口（含H13高效过滤器） | FH-610/10-W7-C，610×610×70 ， 600～1000m3/h | 2 | 只 | 华泰、宝源或同级品 |
| 13 | 高效送风口（含H13高效过滤器） | FH-610/03-W9-C，305×305×90，180～375m3/h | 5 | 只 | 华泰、宝源或同级品 |
| 14 | 手动调节阀 | 320×320 | 10 | 只 | 国标优质 |
| 15 | 手动调节阀 | 320×200 | 6 | 只 | 国标优质 |
| 16 | 手动调节阀 | 200×200 | 21 | 只 | 国标优质 |
| 17 | 门式百叶回风口 (带滤网) | 400×500 | 16 | 只 | 国标优质 |
| 18 | 门式百叶回风口 (带滤网) | 400×600 | 4 | 只 | 国标优质 |
| 19 | 门式百叶回风口 (带滤网) | 300×500 | 5 | 只 | 国标优质 |
| 20 | 防雨百叶(带防尘防虫网) | 1800×1000，带尼龙网 | 1 | 只 | 国标优质 |
| 21 | 压差表 | 含不锈钢防护罩 | 17 | 只 | DEWELL |
| 22 | 镀锌风管 | δ=0.75mm | 270 | 平方 | 国标优质 |
| 23 | 风管吊件 |  | 270 | 平方 | 国标优质 |
| 24 | 橡塑保温(含胶水) | B1级，δ=20mm | 311 | 平方 | 河北华美 |
| 25 | 通风工程辅助材料 |  | 1 | 项 | 国产国标 |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 四、 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 区域总配电箱 | AL，含照明，动物照明计时控制，插座，空调动力,灭菌锅 | 1 | 套 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 2 | 自动控制柜 | 恒温恒湿自动控制，强弱电一体柜 | 1 | 套 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 3 | 西门子PLC及模块 | S7-300 | 1 | 个 | 西门子 |
| 4 | 风道式单温度传感器 | 测量范围: 0～50℃ 输出: 0-10V 或 4-20mA 精度:±1% 供电: 24VAC/VDC 防护：IP65 | 1 | 个 | E+E |
| 5 | 风道式温湿度传感器 | 测量范围: 10-95%RH；0～50℃ 输出: 0-10V 或 4-20mA 精度:±3% RH；±0.5℃ 供电: 24VAC/VDC 防护：IP65 | 1 | 个 | E+E |
| 6 | 室内温湿度传感器 | 带温湿显示 | 8 | 个 | E+E |
| 7 | ABB变频器 | 5.5KW | 1 | 个 | ABB |
| 8 | ABB变频器 | 4.0KW | 1 | 个 | ABB |
| 9 | 压力开关 |  | 4 | 个 | 西门子 |
| 10 | 静压传感器 |  | 10 | 个 | 西门子 |
| 11 | 电动风阀执行器 | 24V | 16 | 个 | 西门子 |
| 12 | 单面板空调远控 | 液晶面板，10吋，温湿度显示及调节，机组启动、停止、运行界面、报警显示 | 1 | 个 | 威纶 |
| 13 | LED平板灯 | LED，1200*300， 48w | 22 | 盏 | 国标优质 |
| 14 | LED平板灯（应急） | LED，1200*300， 48w | 4 | 盏 | 国标优质 |
| 15 | LED平板灯 | LED，600*300， 28w | 5 | 盏 | 国标优质 |
| 16 | 紫外线灯 | 1*36W | 9 | 盏 | 国标优质 |
| 17 | 紫外线灯 | 1*18W | 4 | 盏 | 国标优质 |
| 18 | 吸顶灯 | 9w节能灯 | 5 | 盏 | 国标优质 |
| 19 | 动物照明灯 |  | 7 | 盏 | 国标优质 |
| 20 | 一位单联扳手开关 | 220V 10A | 14 | 个 | 西门子、TCL、施耐德 |
| 21 | 一位单联扳手开关（双控） | 220V 10A | 12 | 个 | 西门子、TCL、施耐德 |
| 22 | 五孔插座 | 220V 10A | 35 | 个 | 西门子、TCL、施耐德 |
| 23 | 电线电缆 | ZR-BV2.5mm | 1500 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 24 | 电线电缆 | ZR-BV4mm | 1800 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 25 | 电线电缆 | RVVP2*1.0 | 200 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 26 | 电线电缆 | PVVP4*1.0 | 300 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 27 | 电线电缆 | ZR-YJV-4x2.5 | 85 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 28 | 电线电缆 | ZR-YJV-4x4.0 | 85 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 29 | 电线电缆 | ZR-YJV-4x16.0+1x10 | 65 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 30 | 电线电缆 | ZR-YJV-4x25+1x16 | 100 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 31 | 电线电缆 | ZR-YJV-4x35+1x16 | 42 | 米 | 远东、江南、华美 |
| 32 | 喷塑桥架 | 200*100 | 40 | 米 | 国产国标 |
| 33 | 喷塑桥架 | 100*100 | 10 | 米 | 国产国标 |
| 34 | 喷塑桥架 | 50*50 | 20 | 米 | 国产国标 |
| 35 | 电线管 | 20A | 600 | 米 | 国产国标 |
| 36 | 门禁系统 | 含门禁控制器、磁力锁、门禁卡 | 1 | 套 | 国产国标 |
| 37 | 电气工程辅助材料 |  | 1 | 项 | 国产国标 |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 五、 | 给排水及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手池 | 额颈龙头，不锈钢水池， | 1 | 套 | 国产国标 |
| 2 | 水管改造 | 各规格及阀门 | 1 | 项 | 国产国标 |
| 3 | 第三方检测费用 |  | 1 | 项 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |

第四部分 合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省南通市啬园路9号南通大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：南通、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学国有资产与实验室管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：报名投标确认函

附件1

投    标    函

南通大学国有资产与实验室管理处：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                         邮政编码：

电    话：                         传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件2

投 标 报 价 总 表

竞争性磋商项目名称：                                        竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件3

配置清单及分项报价表

竞争性磋商项目名称：                                        竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件4

技术规格响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：           竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：           竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 采购条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：供应商应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学国有资产与实验室管理处：

单位名称：

地址：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加南通大学          （项目名称）、项目编号：        竞争性磋商采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学国有资产与实验室管理处：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号：                的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：                      （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

附件8

报名投标确认函

南通大学国有资产与实验室管理处（0513-85012138）：

我公司完全符合                                  项目（项目编号              ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加贵单位的招标，并将按时参加投标。

我公司在南通大学国有资产与实验室管理处投标过程中会严格执行国家法律法规，同时郑重承诺：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投标公司名称（公章）：

投标授权代表：

联系电话（手机）：

年　    月　    日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。